LU

Libro de Mantenimiento del Usuario

para edificaciones pertenecientes a la

Diputación Foral de Gipuzkoa

Índice general del Libro de Mantenimiento:

A.- 	Antecedentes y objeto del documento

A01.- 	Objeto del documento

A02.- 	Ámbito de aplicación

A03.- Contenido del Libro de Mantenimiento

B.- 	Manual de uso y mantenimiento

B01.- 	Objeto del documento

B01.a.- Introducción

B01.b.- Conceptos generales

B01.c.- Ejemplos

B02.- 	Fachada

B02.a.- General

B02.b.- Medianeras

B02.c.- Carpintería exterior, herrería

B03.- Cubierta

B03.a.- Plana

B03.b.- Lucernarios y otros elementos

B04.- 	Interior del edificio

B04.a.- Carpintería

B04.b.- Acabados y pavimentos

B05.- 	Instalaciones

B05.a.- Red de saneamiento de fecales y pluviales

B05.b.- Red de agua sanitaria

B05.c.- Red de electricidad y telefonía

B05.d.- Red de ventilación y evacuación de humos

B05.e.- Calefacción y acondicionamiento climático

B05.f.- Instalaciones de protección

B05.g.- Instalaciones lumínicas

B06.- 	Equipamientos

B06. a.- Elevadores

B06. b.- Baños, cocinas y locales húmedos

B07.- 	Exterior

B07. a.- Jardinería

B07. b.- Mobiliario urbano

C.- 	Hojas del control periódico de mantenimiento

C01.- 	Objeto del documento

C02.- 	Fichas de mantenimiento

D.-  	Registro de incidencias

D01.- 	Objeto del documento

D02.- 	Contenido no exhaustivo

D03.- 	Fichas de incidencias

A. Antecedentes y objeto del documento

Libro de Mantenimiento del Usuario

para edificaciones pertenecientes a la

Diputación Foral de Gipuzkoa

A01.- Objeto del documento

El presente Documento tiene como objeto establecer un prototipo, un modelo que sirva para la realización del libro de mantenimiento de las edificaciones pertenecientes a la Excelentísima Diputación Foral de Gipuzkoa y cuyo usuario no pertenece a la misma.

El Documento servirá para determinar las operaciones de mantenimiento correspondientes al usuario además de programar la periodicidad de las acciones.

Se aportará así mismo unas hojas de control de mantenimiento, un registro de incidencias así como el índice de archivo de documentos y la memoria constructiva y los planos actualizados.

Es por lo tanto un libro preventivo que indica las pautas a seguir en la uso, revisión y mantenimiento.

Las incidencias impredecibles y cuya actuación sea de orden correctivo no forman parte del Libro. La corrección de las mismas tendrá una asignación de responsabilidad por asimilación de lo descrito en el presente libro, y más concretamente en el apartado B de manual de uso y mantenimiento. De estas incidencias, las verdaderamente más relevantes se reflejarán en el libro de incidencias tal y como se especifica en el apartado correspondiente.

Finalmente, cuando existan dudas para la aplicación del presente documento el Departamento de Políticas Sociales de la Excelentísima Diputación de Gipuzkoa actuará como arbitro de las mismas.

A02.- Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación es el de los todos los edificios existentes de Diputación, adscritos al Departamento de Políticas Sociales, con un usuario  diferente a la misma.

Tratándose de edificios nuevos, si el proyecto consta de un Libro del Edificio propio redactado por la dirección de obra, el presente Documento podrá complementar al primero y dar pautas para la asignación de las tareas entre el usuario y el propietario.

A03.- Contenido

El contenido del Libro de Mantenimiento que se incorpora a continuación es:

Documento B: Contiene el Manual de uso y mantenimiento, tiene como objeto definir las pautas de uso y mantenimiento de los edificios. Como se ha comentado, son actuaciones de orden preventivo.

Documento C: Contiene las Hojas del control anual de mantenimiento que tienen como objeto especificar las operaciones de mantenimiento que deben realizarse al cabo de año. Se adjuntan para una periodicidad de 10 años que es el máximo plazo planteado para el mantenimiento en algún apartado específico.

Documento D: Contiene el Registro de incidencias que van surgiendo en la vida del edificio. Únicamente se reflejarán las incidencias más relevantes.

B. Manual de uso y mantenimiento

Libro de Mantenimiento del Usuario

para edificaciones pertenecientes a la

Diputación Foral de Gipuzkoa

Índice de Manual de uso y mantenimiento

B01.- 	Objeto del documento

B01.a.- Introducción

B01.b.- Conceptos generales

B01.c.- Ejemplos

B02.- 	Fachada

B02.a.- General

B02.b.- Medianeras

B02.c.- Carpintería exterior, herrería

B03.- Cubierta

B03.a.- Plana

B03.b.- Lucernarios y otros elementos

B04.- 	Interior del edificio

B04.a.- Carpintería

B04.b.- Acabados y pavimentos

B05.- 	Instalaciones

B05.a.- Red de saneamiento de fecales y pluviales

B05.b.- Red de agua sanitaria

B05.c.- Red de electricidad y telefonía

B05.d.- Red de ventilación y evacuación de humos

B05.e.- Calefacción y acondicionamiento climático

B05.f.- Instalaciones de protección

B05.g.- Instalaciones lumínicas

B06.- 	Equipamientos

B06. a.- Elevadores

B06. b.- Baños, cocinas y locales húmedos

B07.- 	Exterior

B07. a.- Jardinería

B07. b.- Mobiliario urbano

B01.- Objeto del documento

B01. a.- Introducción

El presente Documento tiene como objeto definir las pautas de uso y mantenimiento de los edificios que correspondan a los usuarios del edificio.

Para tal efecto, el libro de mantenimiento se divide en apartados correspondientes a cada parte del edificio. Estos apartados se subdividen a su vez abarcando las casuísticas más habituales del uso y  mantenimiento.

En cada subapartado se especificará:

- La descripción no exhaustiva del mismo

- Una aproximación a las instrucciones de uso

- Las operaciones de entretenimiento

- Algún ejemplo práctico

La lectura del presente Documento servirá de base para completar  las Hojas del control anual de mantenimiento del Libro de Mantenimiento. En el documento se hace referencia a las casuísticas y los elementos de los edificios en general más habituales quedando como labor del usuario y del propietario su aplicación específica a cada edificio

Tal y como se ha comentado es un libro preventivo que indica las pautas a seguir en la uso, revisión y mantenimiento.

Las incidencias impredecibles y cuya actuación sea de orden correctivo no forman parte del Libro. La corrección de las mismas tendrá una asignación de responsabilidad por asimilación de lo descrito en el presente libro, y más concretamente en el apartado B de manual de uso y mantenimiento. De estas incidencias, las verdaderamente más relevantes se reflejarán en el libro de incidencias tal y como se especifica en el apartado correspondiente.

Finalmente, cuando existan dudas para la aplicación del presente documento el Departamento de Políticas Sociales de la Excelentísima Diputación de Gipuzkoa actuará como arbitro de las mismas.

B01. b.- Conceptos generales

Como concepto general se entiende por mantenimiento del edificio al conjunto de trabajos periódicos programados o no programados que se realizan para conservar dependencias e instalaciones, durante el periodo de vida útil de modo a tener unas adecuadas condiciones para cubrir las necesidades previstas.

Descompondremos las labores de mantenimiento desde el punto de vista de la asignación de las funciones en operaciones de entretenimiento  y operaciones de conservación.

Se entiende como operaciones de entretenimiento:

- Las de limpieza, revisión  periódica del estado y funcionamiento, y reparación si es caso de los elementos del edificio, tal y como se especificará en apartados posteriores.

- Las que suponen revisión, aportación, evacuación o sustitución de productos o piezas para el correcto funcionamiento del edificio, tal y como se especificará en apartados posteriores. También se incluyen en estos trabajos la sustitución de piezas o elementos con tiempo de caducidad conocido, cuya renovación está prevista en el funcionamiento normal del sistema y no supone interrumpir un servicio, así como las pequeñas reparaciones que tengan por finalidad poner a punto el elemento sin que esto suponga recomponerlo, al no haber perdido su funcionalidad.

Se entiende como operaciones de conservación:

- Las de revisión y renovación precisas para poner de nuevo en condiciones de uso un elemento averiado, y que son necesarias para recuperar su funcionalidad, tal y como se especificará en apartados posteriores.

B01. c.- Ejemplos

Algunos ejemplos de las operaciones de  entretenimiento que se  realizarán por el usuario son:

- La limpieza y entretenimiento periódicos de la carpintería exterior

- La limpieza y entretenimiento periódicos de la cubierta plana

- La limpieza y entretenimiento periódicos de la carpintería interior

- La limpieza y entretenimiento periódicos de pavimentos

- La limpieza y entretenimiento periódicos de sanitarios, etc.

- La limpieza y entretenimiento periódicos de luminarias

- La limpieza,  entretenimiento y mantenimiento reglamentario de los elevadores

- La limpieza y entretenimiento periódicos de los locales húmedos

- La limpieza y entretenimiento del equipamiento, electrodomésticos y mobiliario

- Etc.

B02.- Fachada

B02. a.- General

Descripción no exhaustiva:

- Cerramientos de paredes de todos materiales

- Aislamientos de fachada

- Muros cortina (anclajes, estructura auxiliar, paneles, vidrios…)

- Elementos varios (antepechos, dinteles, balcones…)

- Etc.

Aproximación a las instrucciones de uso:

Modificación de los elementos

El usuario debe evitar cualquier  modificación, sustitución o incorporación sin avisar previamente a la propiedad. La fachada constituye la imagen externa del edificio y de sus ocupantes, conforma la calle y por lo tanto configura el aspecto de nuestra ciudad. Por esta razón, no puede alterarse (cerrar balcones con cristal, abrir aberturas nuevas, instalar toldos o rótulos no apropiados) sin tener en cuenta las ordenanzas municipales y la aprobación de la propiedad. Además las fachadas separan el edificio del ambiente exterior, por esta razón deben cumplir importantes exigencias de aislamiento respecto del frío o el calor, el ruido, la entrada de aire y humedad, de resistencia, de seguridad al robo, etc. Cualquier modificación puede alterar el cumplimiento de estas exigencias

Muros cortina

La constitución de los muros cortina puede ser muy compleja, siendo necesario para su mantenimiento personal especialista.

Balcones

En los balcones y galerías no se deben colocar cargas pesadas si no están previstas para ello, como jardineras o materiales almacenados. También debería evitarse que el agua que se utiliza para regar gotee por la fachada.

Operaciones de mantenimiento:

| Entretenimiento, mantenimiento correspondiente al usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plazo | Naturaleza | Operador |
| Cada 1 año | Limpieza de vidrios del muro cortina | Usuario |
| Cada 1 año | Limpieza del polvo de paneles, antepechos, dinteles… | Usuario |
| Cada 1 año | Limpieza de cornisas | Usuario |

Ejemplos prácticos:

1. Durante la revisión periódica la propiedad observa que la tanto los vidrios del muro cortina como diversos elementos como los antepechos y dinteles así como las cornisas se encuentran en deficiente estado de limpieza, favoreciendo la acumulación de lluvia y posibles patologías de filtración.  El usuario  debería haber procedido a su limpieza periódica.

2. El usuario necesita abrir o cerrar un hueco en fachada al haberse producido una modificación puntual del uso zonal. El usuario consulta la viabilidad de su ejecución con la propiedad, de manera que la obra no produzca patologías.

B02.b.- Medianeras

Descripción no exhaustiva:

- Cerramientos en medianera de paredes de todos materiales cuando esta sea vista

- Cerramientos en medianera de paredes de todos materiales cuando esta no sea vista

- Etc.

Aproximación a las instrucciones de uso:

Modificación de los elementos

El usuario debe evitar cualquier  modificación, sustitución o incorporación sin avisar previamente a la propiedad.

Operaciones de mantenimiento:

| Entretenimiento, mantenimiento correspondiente al usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plazo | Naturaleza | Operador |
| Cada 1 año | Limpieza del polvo de paneles, antepechos, dinteles… | Usuario |
| Cada 1 año | Limpieza de cornisas | Usuario |

Ejemplos prácticos:

1. El usuario necesita abrir o cerrar un hueco en medianera al haberse producido una modificación puntual del uso zonal. El usuario consulta la viabilidad de su ejecución con la propiedad, de manera que la obra no produzca patologías y se adapte a la normativa vigente.

B02.c.- Carpintería exterior, herrería.

Descripción no exhaustiva:

- Balaustradas y barandillas

- Ventanas y balconeras

- Persianas enrollables y de librillo

- Elementos varios (rejas, celosías…)

- Etc.

Aproximación a las instrucciones de uso:

Modificación de los elementos

El usuario debe evitar cualquier  modificación, sustitución o incorporación sin avisar previamente a la propiedad. La fachada constituye la imagen externa del edificio y de sus ocupantes, conforma la calle y por lo tanto configura el aspecto de nuestra ciudad. Por esta razón, no puede alterarse sin tener en cuenta las ordenanzas municipales y la aprobación de la propiedad. Además las fachadas separan el edificio del ambiente exterior, por esta razón deben cumplir importantes exigencias de aislamiento respecto del frío o el calor, el ruido, la entrada de aire y humedad, de resistencia, de seguridad al robo, etc. Cualquier modificación puede alterar el cumplimiento de estas exigencias

Elementos extraños

No se apoyarán, sobre las ventanas y balcones, elementos de sujeción de andamios, poleas para levantar cargas o muebles, mecanismos de limpieza exteriores u otros objetos que puedan dañarlos.

Golpes

No se deben dar golpes fuertes a las ventanas. Por otro lado, las ventanas pueden conseguir una alta estanquidad al aire y al ruido colocando burletes especialmente concebidos para esta finalidad.

Operaciones de mantenimiento:

| Entretenimiento, mantenimiento correspondiente al usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plazo | Naturaleza | Operador |
| Cada 2 años | Limpieza de los canales y las perforaciones de desagüe de las ventanas y balconeras, y limpieza de las guías de los cerramientos de tipo corredera | Usuario |
| Cada 2 años | Limpieza de las ventanas, balconeras, persianas y celosías, engrasado de los herrajes | Usuario |
| Cada 2 años | Limpieza con un producto abrillantador de los acabados de inox y galvanizados | Usuario |
| Cada 2 años | Comprobación del estado de los herrajes de las ventanas y balconeras y reparación si es necesario | Usuario |
| Cada 5 años | Comprobación del estado de las cintas, cuerdas… de las persianas y sustitución si es necesario | Usuario |
| Cada 5 años | Comprobación del estado de engrasado de las guías y el tambor de las persianas y reparación si es necesario | Usuario |
| Cada 5 años | Comprobación del renovación del barniz de las ventanas, balconeras, persianas y barandillas de madera y renovación si es necesario | Usuario |

Ejemplos prácticos:

1. Durante la revisión periódica la propiedad observa que ciertas carpinterías exteriores tienen golpes y otras se han perforado para sujetar elementos. La propiedad exigirá al usuario la restitución del estado original de los elementos.

2. El usuario necesita cambiar ciertas ventanas fijas por otras oscilo-batientes al haberse producido una modificación puntual del uso zonal. El usuario consulta la viabilidad de su ejecución con la propiedad, de manera que la obra no produzca patologías.

B03.- Cubierta

B03.a.- Cubierta Plana

Descripción no exhaustiva:

- Cubierta plana transitable y sus acabados

- Cubierta plana no transitable y sus acabados

- Aislamientos de cubierta, impermeabilizaciones, barreras de vapor…

- Juntas y encuentros

- Canalones de cualquier material

- Etc.

Aproximación a las instrucciones de uso:

Las cubiertas deben mantenerse limpias y sin hierbas, especialmente los sumideros, canales y limahoyas.

Este tipo de cubierta sólo debe utilizarse para el uso que haya sido proyectada. en este sentido, se evitará el almacenamiento de materiales, muebles, etc., y el vertido de productos químicos agresivos como son los aceites, disolventes o lejías.

Accesibilidad

Las cubiertas  no transitables serán accesibles sólo para su conservación. El personal encargado del trabajo irá provisto de cinturón de seguridad que se sujetará a dos ganchos de servicio o a puntos fijos de la cubierta. Es recomendable que los operarios lleven zapatos con suela blanda y antideslizante. No se transitará sobre las cubiertas si están mojadas.

Modificación de los elementos

El usuario debe evitar cualquier  modificación, sustitución o incorporación sin avisar previamente a la propiedad. La cubierta también constituye la imagen externa del edificio. Por esta razón, no puede alterarse sin tener en cuenta las ordenanzas municipales y la aprobación de la propiedad. Además las cubiertas separan el edificio del ambiente exterior, por esta razón deben cumplir importantes exigencias de aislamiento respecto del frío o el calor, el ruido, la entrada de aire y humedad, de resistencia, de seguridad al robo, etc. Cualquier modificación puede alterar el cumplimiento de estas exigencias

Otros elementos

Cualquier instalación de elementos extraños ha de consultarse a la propiedad. Si en la cubierta se instalan nuevas antenas, equipos de aire acondicionado o, en general, aparatos que requieran ser fijados, la sujeción no puede afectar a la impermeabilización. Tampoco se deben utilizar como puntos de anclaje de tensores, mástiles y similares, las barandillas metálicas o de obra, ni conductos de evacuación de humos existentes, salvo que un técnico especializado lo autorice. Si estas nuevas instalaciones necesitan un mantenimiento periódico, se deberá prever en su entorno las protecciones adecuadas.

Operaciones de mantenimiento

| Entretenimiento, mantenimiento correspondiente al usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plazo | Naturaleza | Operador |
| Cada 6 meses | Limpieza de posibles acumulaciones de hongos, musgo y plantas en la cubierta plana además de los sumideros | Usuario |
| Cada 1 año | Inspección de los anclajes y fijaciones de los elementos sujetos a la cubierta como antenas, pararrayos, etc., reparándolos si es necesario | Usuario |

Ejemplos prácticos:

1. Previamente a la revisión periódica de la propiedad, el usuario accede a una cubierta transitable y observa rotura de baldosas. Da aviso a la propiedad que procederá a la inspección y reparación.

2. Durante la inspección periódica, la propiedad observa la proliferación general de musgo y hierbas, así como varios cables de sujeción de una nueva  antena perforando los acabados de cubierta. Se notifica al usuario que deberá restablecer el estado adecuado de la cubierta limpiando los elementos vegetales y colocando los anclajes adecuadamente, antes de que se produzcan filtraciones.

B03. b.- Lucernarios y otros elementos.

Descripción no exhaustiva:

- Lucernarios, tragaluces y claraboyas fijos o practicables

- Estructuras de entramado (acero, aluminio, hormigón armado…)

- Coberturas (vidrio armado, laminado, enmoldados, policarbonatos…)

- Juntas y encuentros

- Etc.

Aproximación a las instrucciones de uso:

Modificación de los elementos

El usuario debe evitar cualquier  modificación, sustitución o incorporación sin avisar previamente a la propiedad. La cubierta también constituye la imagen externa del edificio. Por esta razón, no puede alterarse sin tener en cuenta las ordenanzas municipales y la aprobación de la propiedad. Además las cubiertas separan el edificio del ambiente exterior, por esta razón deben cumplir importantes exigencias de aislamiento respecto del frío o el calor, el ruido, la entrada de aire y humedad, de resistencia, de seguridad al robo, etc. Cualquier modificación puede alterar el cumplimiento de estas exigencias

Operaciones de mantenimiento:

| Entretenimiento, mantenimiento correspondiente al usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plazo | Naturaleza | Operador |
| Cada 1 año | Comprobación del estado de los mecanismos de cierre y de maniobra de los lucernarios, tragaluces y claraboyas practicables. Se repararán si es necesario. | Usuario |

Ejemplos prácticos:

1. Previamente a la revisión periódica de la propiedad, el usuario intenta acceder a la cubierta utilizando un lucero practicable. La apertura de este se encuentra desajustada. El usuario procederá a su reparación.

2. Previamente a la revisión periódica de la propiedad, el usuario observa la aparición de fisuras, grietas y manchas de oxidación en el entramado de hormigón armado que sujeta los bloques de vidrio del lucernario de la caja de escaleras. Se dará aviso a la propiedad par a que se gire inspección y se proceda a su reparación.

B04.- Interior del edificio

B04.a.- Carpintería

Descripción no exhaustiva:

- Puertas y marcos de cualquier material incluyendo sus acabados y herrajes

- Armarios y estanterías de obra, de cualquier material incluyendo sus acabados y herrajes

- Barandados interiores

- Etc.

No se incluyen en este apartado los elementos móviles o ligeros incorporados por el usuario.

Aproximación a las instrucciones de uso:

Modificación de los elementos

El usuario debe evitar cualquier  modificación, sustitución o incorporación sin avisar previamente a la propiedad.

Pequeñas patologías de uso

Se estima que la vida útil de una puerta o de un armario son 10 años  de uso. Si con anterioridad a este plazo,  el usuario aprecia defectos de funcionamiento en puertas o cerraduras, procederá a su subsanación. Se comprobará con anterioridad que las patologías no se deben a humedades o asentamientos. Si esto ocurriese, el usuario debería notificarlo a la propiedad.

Operaciones de mantenimiento:

| Entretenimiento, mantenimiento correspondiente al usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plazo | Naturaleza | Operador |
| Cada 2 meses | Limpieza de puertas, armarios y barandillas interiores | Usuario |
| Cada 1 año | Revisión y reparación si es necesario del cierre de carpinterías. Engrasado de herrajes | Usuario |
| Cada 2 años | Abrillantado de latón y del acero niquelado con productos especiales | Usuario |
| Cada 2 años | Revisión y reparación del sellado de los vidrios | Usuario |
| Cada 2 años | Revisión y reparación si es necesario de los herrajes | Usuario |
| Cada 5 años | Revisión general y reparación si es necesario de toda la carpintería, incluyendo los acabados | Usuario |

Ejemplos prácticos:

1. Durante la revisión de los 6 meses el usuario observa que ciertas puertas cuyo uso es muyo más frecuente presentan pequeñas patologías en los herrajes y en el cierre. El usuario se encargará de su reparación mediante su personal de mantenimiento o en su caso mediante un trabajador especializado.

2. Con anterioridad a la revisión de los 2 años, una de las puertas del edificio ha sufrido desperfectos debido a unos golpes fortuitos y no se puede reparar. El usuario se encargará de su sustitución por otra de las mismas características.

3. Durante la revisión de los 2 años, el usuario observa que los acabados de ciertas carpinterías de más uso presentan notables deficiencias. El usuario se encargará de su renovación.

4. Durante la revisión de los 10 años, los técnicos de la propiedad observan que ciertas carpinterías de más uso han cumplido su vida útil, mientras que otras presentan un estado adecuado. La propiedad se encargará de la sustitución de las primeras.

B04. b.- Acabados y pavimentos

Descripción no exhaustiva:

- Soportes de revestimientos sean horizontales o verticales ( enyesados y revocados)

- Acabados (textiles, pintados, estucados, aplacados, empapelados, tableros…)

- Pavimentos, zócalos y escalones de cualquier material.

- Etc.

Aproximación a las instrucciones de uso:

Pequeñas patologías de uso

Los revestimientos interiores, como todos los elementos constructivos, tienen una duración limitada. Suelen estar expuestos al desgaste por abrasión, rozamiento y golpes.

Cuando se observen anomalías en los revestimientos no imputables al uso, se habrá de comunicarlo a los técnicos de la propiedad.

Otros elementos

No se admitirá la sujeción de elementos pesados en el grueso del revestimiento, deben sujetarse en la pared de soporte o en los elementos resistentes, siempre con las limitaciones de carga que impongan las normas.

Pintura

Cuando sea necesario pintar los paramentos revocados, se utilizarán pinturas compatibles con la cal o el cemento del soporte.

Pavimentos

Los pavimentos, como todos los elementos constructivos, tienen una duración limitada y, como los revestimientos interiores, están muy expuestos al deterioro por abrasión, rozamiento y golpes. Son materiales que necesitan un buen mantenimiento y una buena limpieza y que según las características han de substituirse con una cierta frecuencia.

Operaciones de mantenimiento

| Entretenimiento, mantenimiento correspondiente al usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plazo | Naturaleza | Operador |
| Cada 1 año | Cepillado o limpieza de los revestimientos empapelados y textiles, reparación si es necesario | Usuario |
| Cada 1 año | Limpieza de los tableros de madera o similares, reparación si es necesario | Usuario |
| Cada 1 año | Limpieza de los revestimientos todos los revestimientos sean estucados, de corcho, sintéticos etc, reparación si es necesario | Usuario |
| Cada 1 año | Revisión y Limpieza general de todos los suelos, sean de aplacado, de terrazo, de moqueta etc, arreglos si es necesario | Usuario |
| Cada 3 años | Revisión y repintado si es necesario de los paramentos interiores | Usuario |

Ejemplos prácticos

1. Durante la revisión periódica la propiedad observa que los acabados de pintura no han sido renovados por el usuario así como que la suciedad acumulada ha estropeado sobremanera unos tableros de madera. Se exigirá a este el repintado de los paramentos y la sustitución o reparación de los tableros afectados.

2. Durante la revisión periódica la propiedad observa que el suelo de linóleo del edificio se encuentra degradado en su conjunto, no sólo en las zonas más transitadas. El acabado ha llegado al final de su vida útil y se procederá a su sustitución.

B05.- Instalaciones

B05. a.- Red de saneamiento de fecales y pluviales

Descripción no exhaustiva:

- Bajantes de aguas residuales de cualquier material

- Albañales de cualquier material

- Arquetas de cualquier material

- Bajantes de cualquier material

- Canalones de cualquier material

- Otros elementos (fosa séptica, cámara de bombeo…)

- Etc.

La red de saneamiento se compone básicamente de elementos y conductos de desagüe de los aparatos y de algunos recintos del edificio, que conectan con la red de saneamiento vertical (bajantes) y con los albañales, arquetas, colectores, etc., hasta la red del municipio u otro sistema autorizado.

Aproximación a las instrucciones de uso:

Red separativa/unitaria

Puede que haya una sola red de saneamiento para evacuar conjuntamente tanto las aguas fecales o negras como las aguas pluviales. La tendencia actual es separar la red de aguas pluviales por una parte y, por la otra, la red de aguas negras.

Limpieza y uso

En la red de saneamiento es muy importante conservar la instalación limpia y libre de depósitos. Se puede conseguir con un mantenimiento reducido basado en una utilización adecuada en unos correctos hábitos higiénicos por parte de los usuarios.

La red de evacuación de agua, en especial el inodoro, no puede utilizarse como vertedero de basuras. No se pueden tirar plásticos, algodones, gomas, compresas, hojas de afeitar, bastoncillos, etc. Las substancias y elementos anteriores, por sí mismos o combinados, pueden taponar e incluso destruir por procedimientos físicos o reacciones químicas las conducciones y/o sus elementos, produciendo rebosamientos malolientes como fugas, manchas, etc.

Deben revisarse con frecuencia los sifones de los sumideros y comprobar que no les falte agua, para evitar que los olores de la red salgan al exterior.

Para desatascar los conductos no se pueden utilizar ácidos o productos que perjudiquen los desagües. Se utilizarán siempre detergentes biodegradables para evitar la creación de espumas que petrifiquen dentro de los sifones y de las arquetas del edificio. Tampoco se verterán aguas que contengan aceites, colorantes permanentes o substancias tóxicas. Como ejemplo, un solo litro de aceite mineral contamina 10.000 litros de agua.

Modificaciones

Cualquier modificación en la instalación o en las condiciones de uso que puedan alterar el normal funcionamiento será realizada mediante un estudio previo y bajo la dirección del técnico de la propiedad

Las posibles fugas se localizarán y repararán lo más rápido posible.

Operaciones de mantenimiento

| Entretenimiento, mantenimiento correspondiente al usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plazo | Naturaleza | Operador |
| Cada 6 meses | Vertido de agua caliente por los desagües, si esto es posible | Usuario |
| Cada 1 año | Limpieza de los canalones y sumideros de la cubierta | Usuario |
| Cada 1 año | Limpieza de las fosas sépticas y los pozos de decantación | Usuario |
| Cada 2 años | Limpieza de las arquetas a pie de bajante, las arquetas de paso y las arquetas sifónicas | Usuario |

Ejemplos prácticos

1. Durante la revisión periódica la propiedad observa que los canalones no han sido limpiados por el usuario. Se exigirá a este la limpieza periódica especificada.

2. Durante la revisión periódica la propiedad observa que varios desagües se encuentran atascados. Tras su limpieza se observa el uso indebido de los retretes. Se exigirá al usuario el buen uso de los mismos.

B05.b.- Red de agua sanitaria

Descripción no exhaustiva:

- Depósitos de gravedad, grupos de contadores, grupos de presión, acometidas, etc

- Montantes de todos los materiales

- Red interior de todos los materiales

- Griferías de todo tipo

- Elementos de producción de agua caliente sanitaria

- Control de legionelosis

- Etc.

Aproximación a las instrucciones de uso:

Cuarto de contadores

El cuarto de contadores será accesible solamente para el portero o vigilante y el personal de la compañía suministradora de mantenimiento. Hay que vigilar que las rejas de ventilación no estén obstruidas así como el acceso al cuarto.

Precauciones

Todas las fugas o defectos de funcionamiento en las conducciones, accesorios o equipos se repararán inmediatamente.

Legionella

El que un microorganismo llegue a producir la enfermedad depende de dos factores: la virulencia y la inmunidad del huésped. La virulencia es una capacidad asociada a las cepas de especies microbianas patógenas y es un aspecto decisivo en la determinación de la dosis infectiva. La inmunidad del huésped hace referencia al estado del sistema de defensa del huésped que le permitirá prevenir las infecciones; un individuo sano es capaz de evitarlas todas excepto las causadas por los patógenos más virulentos, mientras que los individuos, que por alguna razón tengan dañado su sistema inmunitario, pueden ser atacados por patógenos oportunistas.

En el caso de Legionella, los focos de contaminación que con mayor frecuencia han sido relacionados con los brotes epidémicos son las instalaciones de suministro de agua y de acondicionamiento del aire de los edificios en las que se dan las condiciones óptimas para el desarrollo del agente. Es decir, aquellos sistemas que permiten su crecimiento y su dispersión al ambiente. Entre ellos se pueden destacar:

- Circuitos de distribución de agua caliente sanitaria (grifos, cabezales de ducha, sifones, tramos ciegos, etc.).

- Sistemas de climatización y torres de refrigeración.

- Aguas termales de centros de rehabilitación y recreo.

- Equipos médicos de aerosolterapia.

- Fuentes decorativas.

La supervivencia y multiplicación de la bacteria en estos sistemas se relaciona, además de la existencia de una temperatura óptima para su desarrollo, con la presencia de lodos, materiales de corrosión y otros microorganismos (amebas, algas y otras bacterias), que le sirven de substrato y le ofrecen una cierta protección frente a los tratamientos de desinfección del agua que, habitualmente, consisten en la elevación de la temperatura y en el uso de desinfectantes químicos.

Para la diseminación de la legionella es necesario que se genere un aerosol. Por lo que respecta a las instalaciones de suministro de agua, el aerosol se crea en los grifos y en los cabezales de la ducha. En las instalaciones de acondicionamiento del aire, los puntos más importantes en la generación de aerosoles son las torres de refrigeración y, dependiendo de su principio de funcionamiento, los humidificadores, aunque su papel en el origen de la enfermedad parece ser menos importante que el que tienen las torres de refrigeración.

En muchos casos, el origen de los brotes epidémicos puede ser debido a la exposición a los aerosoles emitidos desde las torres de refrigeración que han vuelto a entrar en el edificio por las tomas de aire exterior del sistema de ventilación; a través de una chimenea debido a la presión negativa existente en el edificio, o por las ventanas abiertas. En otros casos, el origen de los brotes epidémicos radica en la exposición a esos aerosoles que pueden afectar a las personas en las inmediaciones del edificio.

Riesgos para la salud

La principal vía de transmisión de la infección es la inhalación de aerosoles líquidos que contengan la bacteria. No ha sido documentada la transmisión entre personas ni la infección por la ingestión de agua contaminada.

Para causar la enfermedad, la bacteria debe ser virulenta, estar presente en cantidades suficientes, ser dispersada desde sus reservorios y alcanzar el fondo del pulmón. Una vez allí, la bacteria puede evadir las defensas del huésped parasitando células fagocitarias.

Legionella es un agente oportunista capaz de causar la enfermedad en personas especialmente susceptibles. Los factores de riesgo individual son los siguientes:

- Edad avanzada (> 50 años).

- Sexo masculino.

- Tabaquismo (cigarrillos).

- Alcoholismo.

- Individuos inmunodeprimidos o inmunocomprometidos.

- Padecer diabetes, cáncer.

- Estar sometido a tratamiento de diálisis, haber recibido un transplante, estar en tratamiento con corticoesteroides.

- Enfermedades respiratorias crónicas.

No obstante, los individuos sanos también pueden padecer la enfermedad si han sufrido una exposición a concentraciones suficientemente elevadas del agente infeccioso.

No existen datos sobre dosis infecciosas, pero sí tentativas de establecer unos criterios de valoración cuantitativos basados en los datos procedentes de las investigaciones de los casos ocurridos.

## Medidas de control

Como en cualquier otro ámbito de la prevención de riesgos laborales, la posibilidad de contaminación por agentes biológicos debería ser tenida en cuenta en la fase de diseño de las instalaciones, en particular, las de climatización del aire.

Es difícil disponer de métodos de prevención y control de Legionella totalmente eficaces, fundamentalmente por dos razones: por una parte, porque Legionella es una bacteria ubicua en el ambiente en el que la erradicación sería ilusoria y, por otra parte, porque esta bacteria es más resistente que otros microorganismos a la acción de los medios físicos o químicos de control habitualmente empleados. No obstante, existen una serie de medidas que pueden disminuir considerablemente el riesgo. Estas medidas se pueden agrupar en: relativas al diseño y montaje de las instalaciones y relativas al mantenimiento y explotación de las mismas.

El informe UNE 100-030-94, sobre climatización, “Guía para la prevención de la legionela en instalaciones”, tiene por objeto proporcionar criterios para la prevención de la contaminación de ciertas instalaciones y equipos por la bacteria Legionella y para el control de su multiplicación ambiental, con el fin de limitar el riesgo de exposición a este agente. Este documento forma parte de la Instrucción Técnica Complementaria ITE 01 “Generalidades” del Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE).

Acciones para el diseño de las instalaciones

Con carácter general, las medidas preventivas irán encaminadas a impedir el desarrollo de la bacteria, modificando las condiciones de vida que le son favorables (nutrientes, agua, temperatura, etc.), y a reducir la exposición minimizando la generación de aerosoles.

Se resumen a continuación las principales medidas preventivas:

- El control de la temperatura del agua mediante el uso de aislamientos térmicos, en el sentido de evitar que ésta permanezca entre los 20 °C y los 45 °C, intervalo de máximo desarrollo.

- La limitación de los nutrientes disponibles, por ejemplo, mediante la selección de materiales que no sean adecuados para el desarrollo de Legionella (se evitará el uso de madera, cuero, plásticos y ciertos tipos de gomas y masillas), y que sean resistentes a la acción de los desinfectantes.

- La eliminación de zonas de estancamiento del agua (tramos ciegos, tuberías de by pass, etc.), en las que los tratamientos de desinfección no son tan eficaces y pueden provocar la recolonización del sistema.

- La disposición de elementos separadores de gotas en los aparatos en los que se generan los aerosoles, la cantidad de agua arrastrada debería ser inferior al 0,1% del caudal de agua en circulación.

- La ubicación y orientación de las tomas de aire exterior, teniendo en cuenta los vientos dominantes, de modo que se impida el reingreso de aerosoles procedentes de las torres de refrigeración y la propia ubicación de esos equipos lejos de las tomas de aire, ventanas o zonas muy frecuentadas.

- La existencia de accesos que permitan la fácil inspección y limpieza de todos los equipos y aparatos.

Instalaciones de agua sanitaria. Producción centraliza da de agua caliente sanitaria

- La temperatura de almacenamiento del agua caliente debe ser, como mínimo, de 55 °C.

- El sistema de calentamiento será capaz de llevar la temperatura del agua hasta 70 °C de forma periódica para su pasteurización.

- La temperatura del agua de distribución no podrá ser inferior a 50 °C en el punto más alejado del circuito o en la tubería de retorno a la entrada del depósito.

- Los depósitos estarán aislados para evitar el descenso de la temperatura hacia el intervalo de máxima multiplicación de la bacteria.

- El diseño de los depósitos facilitará su vaciado y limpieza.

- Los materiales en contacto con el agua deberán ser capaces de resistir la temperatura de pasteurización.

Instalaciones de agua sanitaria. Agua fría

- La temperatura del agua fría no deberá superar nunca los 20 °C. Para lograrlo, las tuberías de distribución de agua fría se aislarán térmicamente.

- Los depósitos cuyas paredes estén en contacto con el aire estarán protegidos de la radiación solar y se aislarán para evitar que la temperatura rebase los 20 °C.

- Cuando exista la necesidad de acumulación de agua fría, se dispondrán, al menos, de dos depósitos en paralelo para facilitar la limpieza y garantizar el suministro. Los depósitos estarán cerrados para prevenir la posibilidad de entrada de materiales extraños.

- Los materiales empleados en el sistema deberán ser capaces de resistir la acción del cloro hasta una concentración de 20 ppm en los depósitos y de 1 a 2 ppm en los puntos de salida.

- Se evitará el estancamiento del agua durante períodos de tiempo prolongados, diseñando adecuadamente la capacidad de agua de los depósitos.

Aparatos de humidificación, lavado y enfriamiento

- Son preferibles los aparatos de humidificación de aire por vapor producido a unos 100 °C, a los sistemas basados en la formación de aerosoles o en el contacto mediante rellenos.

- Se procurará evitar la instalación de aparatos que creen un aerosol directamente en el ambiente, para su humidificación o enfriamiento.

- Se evitará el empleo de materiales a base de celulosa.

- Se recomienda, para los aparatos que basan su funcionamiento en la formación de aerosoles, el uso de agua esterilizada o de agua directa de la red. Si se trata de agua duras, se recomienda el uso de descalcificantes u otros tratamientos físicos.

Aparatos evaporativos

- Las torres de refrigeración y los condensadores evaporativos deben ubicarse lejos de tomas de aire, ventanas o lugares frecuentados. La distancia puede variar dependiendo de la dirección de los vientos y de la disposición relativa entre equipos; en cualquier caso, la distancia horizontal no será inferior a 10 m y la descarga de aire estará siempre a una altura de 2 m por encima de la parte superior del hueco o del lugar que se deba proteger.

- El aparato debe tener puertas de acceso amplias y desmontables para facilitar la limpieza.

- Las superficies interiores serán lisas y sin obstáculos para facilitar la limpieza.

- El aparato debe facilitar el acceso al material de relleno para su limpieza. Si no es posible, este material se limpiará con productos químicos u otros medios.

- La bandeja deberá tener un pozo en el que se acumule la suciedad y éste, una válvula de desagüe.

- Se evitará el empleo de materiales a base de celulosa.

Conductos para el transporte de aire

- Se instalarán secciones de filtración de eficacia adecuada al uso del edificio para todo el aire en circulación, con el fin de evitar la acumulación de suciedad que pudiera convertirse en foco de contaminación.

- Se impedirá la formación de condensaciones en el interior de los conductos mediante la aplicación de aislamiento térmico, diseñado para las condiciones extremas de proyecto.

- Se utilizarán, preferentemente, conductos de construcción normalizada, con superficie de baja rugosidad hidráulica y fabricados con materiales resistentes a la corrosión, que presenten un menor grado de retención de las partículas y faciliten la limpieza.

- Se prestará especial atención al diseño y montaje de los conductos para reducir, en lo posible, las turbulencias en cambios de dirección o sección, derivaciones, etc., así como al tipo de sección transversal, que son causa de acumulación de suciedad.

- Las redes de conductos deberán disponer de trampillas practicables que permitan su inspección y eventual limpieza por métodos de probada eficacia, con estanqueidad igual, por lo menos, a la de la red de conductos.

Piscinas con agua templada

- Deberá preverse un sistema de cloración capaz de mantener una concentración de cloro libre de 5 ppm, que no deberá alcanzar nunca niveles inferiores a 3 ppm a lo largo de todo el día.

Acciones en el mantenimiento y explotación

Estas acciones se basan en una limpieza esmerada de todas aquellas partes del sistema que pueden convertirse en reservorio de Legionella; en términos generales, la limpieza se realizará drenando el sistema, limpiándolo con soluciones biodispersantes y biocidas (salvo en los sistemas de suministro de agua sanitaria) para eliminar el sustrato biológico (algas, amebas, etc.) que le proporcionan alimento y protección y desinfectando a fondo con cloro u otro desinfectante o con calor. Estos tratamientos no serán eficaces si el sistema no se mantiene limpio.

Instalaciones de agua sanitarias

- Los tanques, depósitos a presión y cisternas de almacenamiento de agua para usos sanitarios, fría o caliente, deberán ser inspeccionados con frecuencia trimestral y limpiados cuando haya sedimentos o productos de corrosión visibles. En cualquier caso, estos aparatos deberán limpiarse una vez cada año.

- El agua de los depósitos de agua caliente sanitaria que hayan quedado fuera de servicio por algún tiempo se calentará hasta la temperatura de 70 °C, que se mantendrá durante dos horas, por lo menos.

- El aislamiento térmico de toda la instalación, aparatos y conducciones, se revisará con frecuencia anual.

- Las cabezas pulverizadoras de duchas y lavabos se deben limpiar con frecuencia semestral, por lo menos, con el fin de eliminar la acumulación de sedimentos.

- Se medirá, una vez al mes, la temperatura del agua en los depósitos acumuladores; una vez al año, la de todos los grifos de la instalación y, una vez al mes, se medirá la temperatura de un número representativo de grifos, incluyendo los más próximos y los más lejanos del depósito acumulador.

- Estas instalaciones se limpiarán y se desinfectarán al menos una vez al año; en cualquier caso, antes de su puesta en marcha, después de un brote o sospecha, o cuando por la revisión rutinaria se considere necesario. La desinfección puede hacerse por vía química, inyectando de 20 a 50 ppm de cloro en tanques o depósitos, dejando correr el agua hasta obtener 2 ppm de cloro libre en la grifería durante dos horas, o bien por vía térmica, calentando el agua hasta 70 °C y dejándola correr hasta obtener 60 °C en la grifería durante una hora.

Torres de refrigeración y condensadores evaporativos

- Estos equipos se inspeccionarán con frecuencia mensual.

- Se limpiarán a fondo, eliminando los sedimentos y productos de corrosión. La frecuencia de las operaciones de limpieza será: el drenaje y la limpieza de la bandeja, mensualmente; la limpieza de todo el circuito, incluidas las tuberías y los condensadores, una vez al año y, también una vez al año, el control y la reparación, si fuera necesario, del separador de gotas.

- La desinfección se hará dos veces al año: al comienzo de la primavera y del otoño y siempre en las siguientes circunstancias: antes de ponerlos en marcha; si han estado parados durante un largo período de tiempo; cuando se haya hecho una reparación; cuando la inspección rutinaria lo indique y cuando la Autoridad Sanitaria lo determine.

La desinfección se hará utilizando desinfectantes autorizados; en caso de emplear cloro, se inyectarán 5 ppm de cloro más biodispersante en la bandeja y se pondrán en marcha las bombas durante cinco horas manteniendo los ventiladores parados. A continuación, se vaciará todo el agua del circuito y se limpiará a fondo hasta que el drenado aparezca limpio. Finalmente, se llenará con agua limpia y se añadirán de 5 a 15 ppm de cloro con las bombas en funcionamiento y los ventiladores parados durante cinco horas comprobando el nivel de cloro cada hora.

- Se drenará el agua de la bandeja cuando el aparato no esté en uso.

Aparatos de humidificación y enfriamiento evaporativo

- Estos equipos se inspeccionarán con frecuencia mensual.

- Se drenará el agua de la bandeja cuando el aparato no esté en uso.

- Con frecuencia mensual se vaciará y limpiará la bandeja.

- Con frecuencia semestral se limpiará el relleno.

- Con frecuencia anual se comprobará el estado del separador de gotas y se reparará en caso de necesidad.

- Para la desinfección de estos aparatos se seguirá lo indicado en el caso de las torres de refrigeración.

- Se controlarán las condiciones del agua de forma continua mediante purga de agua sucia y reposición de agua limpia y adición de inhibidores de formación de cal y de la corrosión de las partes metálicas del circuito.

Unidades de tratamiento del aire

- Todas las superficies en contacto con el aire tratado o a tratar deberán limpiarse con frecuencia anual.

- Las bandejas de recogida de agua condensada de las baterías de enfriamiento y deshumidificación se mantendrán secas mediante una tubería de drenaje de fuerte pendiente (2% mínimo), conectada a una red independiente de desagüe o a la del edificio mediante sifón.

- Las bandejas y aletas de las baterías se limpiarán con frecuencia semestral.

- Todas las superficies de las unidades terminales con batería de enfriamiento (ventiloconvectores, inductores y consolas), instaladas en los mismos locales acondicionados o en su proximidad, se limpiarán a fondo con frecuencia mensual.

- La bandeja de recogida de agua condensada de la batería se mantendrá seca mediante una tubería de drenaje de fuerte pendiente (1% mínimo), conectada mediante sifón a una red independiente de desagüe o a la del edificio.

- Las superficies interiores (cajas) de las unidades terminales sin batería se limpiarán con frecuencia semestral.

Otras instalaciones

- Las piscinas deben ser mantenidas con desinfección constante utilizando productos autorizados. En caso de emplear cloro, se mantendrá una concentración de 3 ppm, por lo menos.

- Los aparatos de tratamiento de agua (ablandadores, desmineralizadores, etc.) deben ser vaciados y limpiados con frecuencia anual.

- La limpieza de la red de conductos de distribución de aire se efectuará con frecuencia anual, por lo menos, dependiendo de la calidad del aire transportado.

## Métodos alternativos de prevención y erradicación

Como se desprende de las recomendaciones del informe UNE 100-030-94, para lograr el control y la erradicación de Legionella pneumophila de sistemas de distribución de agua potable y de aire acondicionado, el método empleado consiste en la acción coordinada de los biocidas junto con los choques térmicos. No obstante, el empleo de estos métodos no siempre evita que se vuelvan a producir contaminaciones del sistema. Éstas pueden ser debidas: a la existencia de bacterias mutantes termorresistentes, a la resistencia de la bacteria a la acción de los desinfectantes, a un mal diseño de las redes de distribución que pueden hacer ineficaz la acción de desinfectantes y temperatura en los puntos más alejados del sistema o a la existencia de biofilmes, formados por la flora microbiana, carbonato cálcico, productos de corrosión, etc., que protegen a las bacterias de la acción de los desinfectantes.

Hay que tener en cuenta que el poder de penetración de los desinfectantes es muy escaso y actúan sólo en las capas superficiales, lo que permite que las Legionellas presentes en las capas profundas vuelvan a colonizar el sistema.

Diferentes autores han estudiado la eficacia in vitro de diferentes productos y métodos. Los ensayos realizados utilizan ozono y peróxido de hidrógeno comparando su eficacia con el cloro, y sometiendo las pruebas a diferentes pH y temperaturas. Los resultados demuestran que tanto el ozono como el peróxido de hidrógeno son eficaces y más seguros que el cloro, dado que sus productos de descomposición (oxígeno y agua) son inocuos. Otros estudios en los que se comparan la acción del ozono, el cloro, el aumento de temperatura y la radiación ultravioleta revelan que todos ellos son eficaces en la eliminación de la bacteria, pero los dos últimos son más rápidos.

Otros métodos alternativos de control incluyen el uso de iones metálicos (cobre o plata) en solución, los experimentos muestran que cuando esos iones son absorbidos por la bacteria afectan a su equilibrio enzimático inhibiendo sus capacidades respiratorias y reproductivas.

El uso de equipos generadores de radiación ultravioleta se ha revelado eficaz en los circuitos de suministro y recirculación de agua, pero no tanto en zonas de estancamiento del agua y en tramos ciegos, debido a la disminución de su eficacia por acumulación de incrustaciones sobre el equipo.

Otro método consiste en limitar la población microbiológica que sirve de alimento a la bacteria, aunque su limitación no asegura el control de Legionella.

De estos estudios se desprende, por una parte, la dificultad que existe a la hora de extrapolar los resultados obtenidos en los ensayos realizados in vitro a la aplicación del método en situaciones reales. Y, por otra parte, se apunta la necesidad de mejorar el conocimiento de Legionella pneumophila mediante la utilización de métodos moleculares para su estudio, lo que permitirá el desarrollo de metodologías de prevención y erradicación más sencillas y eficaces.

Operaciones de mantenimiento

| Entretenimiento, mantenimiento correspondiente al usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plazo | Naturaleza | Operador |
| Cada 1 año | Revisión de pérdidas de agua de los grifos y reparación si es necesario | Usuario |
| Cada 1 año | Vaciado del depósito del grupo de presión | Usuario |
| Cada 1 año | Alternancia del funcionamiento de las bombas dobles o gemelas de los grupos de presión | Usuario |
| Cada 2 años | Revisión y limpieza de los elementos de producción de agua caliente y reparación si es necesario | Usuario |
| Cada 2 años | Revisión y limpieza de los grupos de presión y reparación si es necesario | Usuario |
| Cada 2 años | Limpieza del depósito de agua potable, previo vaciado del mismo | Usuario |
| Cada 2 años | Revisión de las juntas de goma o estopa de los grifos y reparación si es necesario | Usuario |

Ejemplos prácticos:

1. Durante la revisión periódica la propiedad observa que el entretenimiento periódico de ciertos lavabos con un uso muy frecuente no ha sido el adecuado. Se exigirá el cumplimiento del entretenimiento establecido.

2. Durante la revisión periódica la propiedad observa que la instalación de agua tiene su caudal disminuido a causa de incrustaciones interiores. Se procederá a su limpieza.

B05. c.- Red de electricidad y telefonía

Descripción no exhaustiva:

- Red de tierra

- Grupo electrógeno, placas fotovoltaicas, etc

- Portero electrónico, video portero, telecomunicaciones interiores y exteriores…

- Antenas, sistemas de apertura o mecanismos remotos o por radio…

- Red interior y mecanismos

- Lámparas de todo tipo

- Luminarias de todo tipo

- Etc.

Aproximación a las instrucciones de uso:

Modificaciones

No se pueden alterar sin el control del técnico de la propiedad. La sustituciones se realizarán con elementos análogos.

Responsabilidades

Aunque la instalación eléctrica sufre desgastes muy pequeños, difíciles de apreciar, es conveniente realizar revisiones periódicas para comprobar el buen funcionamiento de los mecanismos y el estado del cableado, de las conexiones y del aislamiento.

Cuarto de contadores

El cuarto de contadores será accesible sólo para el portero o vigilante, y el personal de la compañía suministradora o de mantenimiento. Hay que vigilar que las rejas de ventilación no estén obstruidas, así como el acceso al cuarto.

Precauciones

Las instalaciones eléctricas deben usarse con precaución por el peligro que comportan. Está prohibido manipular los circuitos y los cuadros generales, estas operaciones deben ser realizadas exclusivamente por personal especialista.

No se pueden conectar a los enchufes aparatos de potencia superior a la prevista o varios aparatos que, en conjunto, tengan una potencia superior. Si se aprecia un calentamiento de los cables o de los enchufes conectados en un determinado punto, deben desconectarse. Es síntoma de que la instalación está sobrecargada o no está preparada para recibir el aparato. Las clavijas de los enchufes deben estar bien atornilladas para evitar que hagan chispas. Las malas conexiones originan calentamientos que pueden generar un incendio.

Es recomendable cerrar el interruptor de control de potencia (ICP) de una zona en caso de desuso prolongado.

Periódicamente, es recomendable pulsar el botón de prueba del diferencial (ID), el cual debe desconectar toda la instalación. Si no la desconecta, el cuadro no ofrece protección y habrá que avisar al instalador.

Limpieza

Para limpiar las lámparas y las placas de los mecanismos eléctricos hay que desconectar la instalación eléctrica. Deben limpiarse con un trapo ligeramente húmedo con agua y detergente. La electricidad se conectará una vez se hayan secado las placas.

Operaciones de mantenimiento

| Entretenimiento, mantenimiento correspondiente al usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plazo | Naturaleza | Operador |
| Cada 2 años | Revisión y reparación si es necesario de toda la instalación lumínica. | Usuario |
| Cada 2 años | Revisión de portero automático o video portero y reparación si es necesario | Usuario |
| Cada 2 años | Revisión de las antenas y reparación si es necesario | Usuario |
| Cada 2 años | Revisión de mecanismos remotos y reparación si es necesario | Usuario |
| Cada 5 años | Revisión de los mecanismos de instalación eléctrica y de telecomunicaciones | Usuario |

Ejemplos prácticos:

1. Durante la revisión periódica la propiedad observa que la red de fuerza de unas oficinas se encuentra sobrecargada, habiéndose dispuesto muchos más puestos de trabajo que los previstos. Se exigirá el cumplimiento de las previsiones de potencia.

B05. d.- Red de ventilación y evacuación de humos

Descripción no exhaustiva:

- Chimeneas y conductos de ventilación de cualquier tipo y material

- Otros elementos (caperuzas, sujeciones…)

- Conductos de basuras

- Etc.

Aproximación a las instrucciones de uso:

Hay estancias que por sus características necesitan más ventilación que otras, como es el caso de las cocinas y los baños. Por ello, en ocasiones la ventilación se hace por medio de conductos, y en ocasiones se utilizan extractores para mejorarla.

Operaciones de mantenimiento:

| Entretenimiento, mantenimiento correspondiente al usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plazo | Naturaleza | Operador |
| Cada 1 año | Limpieza de las rejillas de los conductos de ventilación | Usuario |
| Cada 1 año | Desinfección y desinsectación de las cámaras y conductos de basuras, si es que existen. | Usuario |

B05.e.- Calefacción y acondicionamiento climático

Descripción no exhaustiva:

- Sistemas de producción  gas, electricidad, solar…) con sus calderas, etc.

- Emisores, radiadores, etc. de todos los materiales

- Todos los sistemas de refrigeración

- Control de legionelosis en acondicionamiento climático

- Etc.

Aproximación a las instrucciones de uso:

Deben leerse y seguirse las instrucciones de la instalación antes de ponerla en funcionamiento por primera vez.

El correcto mantenimiento de la instalación es uno de los factores que influyen más decisivamente en el ahorro de energía, por esta razón hay que prestarle las máximas atenciones para obtener un rendimiento óptimo.

Modificaciones

No se pueden alterar sin el control del técnico de la propiedad.

Radiadores

Si los radiadores disponen de purgadores individuales se debe quitar el aire que pueda haber entrado dentro de la instalación. Los radiadores que contienen aire no calientan, y este mismo aire permite que se oxiden y se dañen más rápidamente. Tampoco deje nunca sin agua la instalación, aunque no funcione.

Legionella

Ver el capítulo B06b

Operaciones de mantenimiento:

| Entretenimiento, mantenimiento correspondiente al usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plazo | Naturaleza | Operador |
| Cada 2 meses | Comprobación del manómetro de agua, temperatura de funcionamiento y reglaje de llaves de la caldera de calefacción | Usuario |
| Cada 2 meses | Revisión de la caldera según la IT.IC. 22. Se debe disponer de un libro de mantenimiento | Usuario |
| Cada 6 meses | Limpieza de las rejillas o persianas difusoras de los aparatos de refrigeración | Usuario |
| Cada 1año | Comprobación y substitución, en caso necesario, de las juntas de unión de la caldera con la chimenea | Usuario |
| Cada 1año | Purgado del circuito de radiadores de agua para sacar el aire interior antes del inicio de temporada | Usuario |
| Cada 2 años | Revisión general de la instalación de refrigeración y de calefacción y reparación si es necesario | Usuario |
| Cada 2 años | Limpieza, purgado y comprobación de la estanquidad del depósito | Usuario |
| Cada 5 años | Realización de una prueba de estanquidad y funcionamiento de la instalación de calefacción | Usuario |

Ejemplos prácticos:

1. Durante la revisión periódica la propiedad observa que el mantenimiento reglamentario no se ha realizado en los plazos previstos. Se exigirá el cumplimiento del entretenimiento establecido de la instalación..

B05.f.- Instalaciones de protección

Descripción no exhaustiva:

- Pararrayos

- Red de detectores de todo tipo, pulsadores, alarma, conexiones a centralita

- Puertas cortafuego

- Red de alumbrado de emergencia

- Columna seca, bocas de incendio, grupo de presión para bocas de incendio, extintores, red de rociadores

- Instalaciones audiovisuales de control, detectores de movimiento y sistema de alarmas antirrobo, conexiones a centralita

- Etc.

Aproximación a las instrucciones de uso:

Estas instalaciones son de prevención y no se usan durante la vida normal del edificio, pero su falta de uso puede favorecer las averías, por tanto es necesario seguir las instrucciones de mantenimiento periódico correctamente.

Pruebas

En caso de realizar pruebas de funcionamiento o simulacros de emergencia, habrá que comunicarlo con la antelación necesaria a los usuarios del edificio para evitar situaciones de pánico y siempre dar aviso a la propiedad.

Plan de emergencia

Según el tipo de edificio, es necesario disponer de un plan de emergencia, que debe estar aprobado por las autoridades competentes. Es recomendable que todos los usuarios del edificio conozcan la existencia de los elementos de protección de que se dispone y las intrucciones para su correcto uso.

El usuario deberá concertar un contrato de mantenimiento con una empresa especializada del sector.

Modificaciones

No se pueden alterar sin el control del técnico de la propiedad.

Operaciones de mantenimiento:

| Entretenimiento, mantenimiento correspondiente al usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plazo | Naturaleza | Operador |
| Cada 2 meses | Verificación del buen funcionamiento de los sistemas de alarma y conexiones a centralita | Usuario |
| Cada 2 meses | Limpieza del alumbrado de emergencia y de los detectores de humos y de movimiento. | Usuario |
| Cada 2 meses | Verificación de la buena accesibilidad de las escaleras de incendio y puertas de emergencia | Usuario |
| Cada 6 meses | Verificación de los extintores. Se seguirán las normas dictadas por el fabricante | Usuario |
| Cada 6 meses | Verificación de las juntas, tapas y presión de salida en las bocas de incendio | Usuario |
| Cada 6 meses | Inspección y comprobación del buen funcionamiento del grupo de presión para las bocas de incendio | Usuario |
| Cada 1año | Inspección general de todas las instalaciones de incendios | Usuario |
| Cada 2 años | Inspección general de todas las instalaciones de vigilancia | Usuario |

B05.g.- Instalaciones de lumínicas

Descripción no exhaustiva:

- Luminarias de todo tipo

- Lámparas de todo tipo y sus mecanismos

- Etc.

Aproximación a las instrucciones de uso:

Para limpiar y/o sustituir lámparas y luminarias hay que desconectar la instalación eléctrica.

Deben limpiarse con un trapo ligeramente húmedo con agua y detergente. La electricidad se conectará una vez se hayan secado las placas.

Operaciones de mantenimiento

| Entretenimiento, mantenimiento correspondiente al usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plazo | Naturaleza | Operador |
| Cada 2 meses | Limpieza de la instalación lumínica | Usuario |
| Cada 1 año | Inspección general y sustitución si es necesario de la instalación lumínica | Usuario |

Ejemplos prácticos :

1. Con anterioridad a la revisión general de la propiedad el usuario observa que el ciertas lámparas se han deteriorado porque su vida útil ha terminado. El usuario procederá a su sustitución.

B06.- Equipamientos

B06. a.- Elevadores

Descripción no exhaustiva:

- Maquinaría eléctrica o hidráulica

- Elevadores con todos sus elementos

- Cuartos de maquinaría, instalaciones eléctricas y telefónicas…

- Etc.

Aproximación a las instrucciones de uso:

El usuario encargará el mantenimiento de la instalación de ascensores a una empresa especializada mediante un contrato. Esta empresa registrará las fechas de visita, el resultado de las inspecciones y las incidencias en un Libro de Registro de Revisiones, el cual permanecerá en poder del responsable de la instalación.

El propietario únicamente se encargará de las adaptaciones de obligado cumplimiento a la Normativa Vigente.

Cuarto de maquinas

El cuarto de máquinas será accesible solamente para el portero o vigilante, y el personal de mantenimiento. Debe vigilarse que las rejas de ventilación no estén obstruidas así como tampoco el acceso al cuarto.

Operaciones de mantenimiento:

| Entretenimiento, mantenimiento correspondiente al usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plazo | Naturaleza | Operador |
| Cada 1 mes | Mantenimiento reglamentario del ascensor | Usuario |
| Cada 2 años | Revisión periódica de los ascensores segun la ITC MIE-AEM-1. | Usuario |

B06. b.- Baños, cocinas y locales húmedos

Descripción no exhaustiva:

- Cocinas y sus aparatos

- Cámaras frigoríficas, despensas…

- Lavanderías, secadores y sus aparatos

- Aparatos sanitarios

- Otros elementos ( ayudas técnicas…)

- Etc.

Aproximación a las instrucciones de uso:

El inodoro no se debe usar como vertedero, ya que puede representar un grave peligro de obstrucción de los sifones y conducciones de evacuación, especialmente si estas materias no se disuelven con agua. En este sentido es necesario llamar la atención respecto a pañales, compresas y plásticos, los cuales nunca se deben tirar al inodoro.

Modificaciones

No se pueden alterar sin el control del técnico de la propiedad.

B07.- Exterior

B07. a.- Jardineria

Descripción no exhaustiva:

- Arboles

- Césped

- Arbustos

- Jardineras

- Flor de temporada

- Riego

- Otros

Operaciones de mantenimiento:

| Entretenimiento, mantenimiento correspondiente al usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plazo | Naturaleza | Operador |
| Cada 15 días | Mantenimiento de setos, árboles y arbustos (riego, poda, abonado y repoblado) | Usuario |
| Cada 15 días | Mantenimiento en nivel medio/bajo de superficies de césped (cortado, abonado y resiembre) | Usuario |
| Cada 15 días | Mantenimiento de flores y plantas (riego, abonado, tratamiento, poda y repoblación) | Usuario |
| Cada 15 días | Mantenimiento de riegos (control de riego en todas sus zonas, electroválvulas, aspersores, difusores, control de programación, reparación de fugas, etc.) | Usuario |
| Cada 15 días | Limpieza de zonas ajardinadas. | Usuario |

B07. b.- Mobiliario urbano

Descripción no exhaustiva:

- Bancos

- Papeleras

- Elementos de señalización

- Fuentes

- Bolardos

- Barandillas

- Otros

Operaciones de mantenimiento:

| Entretenimiento, mantenimiento correspondiente al usuario |  |  |
| --- | --- | --- |
| Plazo | Naturaleza | Operador |
| Cada 3 años | Pintura de bancos y barandillas | Usuario |
| Cada 1 año | Verificación del buen funcionamiento de la fuente | Usuario |
| Cada 1 año | Revisión de visual y reparación si procede | Usuario |

C. Hojas del control anual de mantenimiento

Libro de Mantenimiento del Usuario

para edificaciones pertenecientes a la

Diputación Foral de Gipuzkoa

C01.- Objeto del documento

C01. a.- Introducción

El presente Documento las Hojas del control anual de mantenimiento que tienen como objeto especificar las operaciones de mantenimiento que deben realizarse al cabo de año.

Se adjuntan para una periodicidad de 10 años que es el máximo plazo planteado para el mantenimiento en algún apartado específico tiene como objeto definir las pautas de uso y mantenimiento de los edificios, diferenciado la asignación de las labores de mantenimiento que correspondan a los usuarios del edificio.

Tanto el usuario como el propietario, una vez realizada la operación periódica de mantenimiento indicada en la fecha, completaran la ficha indicando el operador, la fecha de realización y insertando la firma y/o sello. El responsable de mantenimiento del usuario y el del propietario revisarán sus fichas específicas al final del año justificando las operaciones aún no realizadas o cualquier otra incidencia.

En el documento se hace referencia a las casuísticas y los elementos de los edificios en general más habituales quedando como labor del usuario y del propietario su aplicación específica a cada edificio.

Finalmente, cuando existan dudas para la aplicación del presente documento el Departamento de Políticas Sociales de la Excelentísima Diputación de Gipuzkoa actuará como arbitro de las mismas.

| 1º año | Hoja de control anual de mantenimiento (en elaboración) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entretenimiento, responsable: usuario |  |  |  |  |
| Apartado | Naturaleza | Periodicidad | Profesional | Fecha | Firma y sello |
| B02. a.- Fachada General | Limpieza de vidrios del muro cortina | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza del polvo de paneles, antepechos… | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de cornisas | 1 año |  |  |  |
| B02. b.- Medianeras | Limpieza del polvo de paneles, antepechos… | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de cornisas | 1 año |  |  |  |
| B03. a.- Cubierta Plana | Limpieza de posibles acumulaciones en la cubierta plana y sumideros | 6 meses |  |  |  |
|  | Inspección de los anclajes y fijaciones elementos cubierta | 1 año |  |  |  |
| B03. b.- Lucernarios, etc. | Comprobación del estado de los mecanismos de cierre y de maniobra | 1 año |  |  |  |
| B04. a.- Carpintería | Limpieza de puertas, armarios y barandillas interiores | 2 meses |  |  |  |
|  | Revisión y reparación si es necesario del cierre de carp. Engrasado de herrajes. | 1 año |  |  |  |

| B04. b.- Acabados y pavimentos | Cepillado o limpieza de los revestimientos empapelados y textiles, reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Limpieza de los tableros de madera o similares, reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de los revestimientos todos los revestimientos etc, reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Revisión y Limpieza general de todos los suelos, arreglos si es necesario | 1 año |  |  |  |
| B05. a.- Sane. Fecales y pluviales | Vertido de agua caliente por los desagües, si esto es posible | 6 meses |  |  |  |
|  | Limpieza de los canalones y sumideros de la cubierta | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de las fosas sépticas y los pozos de decantación | 1 año |  |  |  |
| B05. b.- Abastecimiento agua | Revisión de pérdidas de agua de los grifos y reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Vaciado del depósito del grupo de presión | 1 año |  |  |  |
|  | Alternancia del funcionamiento de las bombas dobles o gemelas de los grupos de presión | 1 año |  |  |  |
| B05. d.- Ventilación y evac. humos | Limpieza de las rejillas de los conductos de ventilación | 1 año |  |  |  |
|  | Desinfección y desinsectación de las cámaras y conductos de basuras | 1 año |  |  |  |
| B05. e.- Calefacción y acon. clim. | Comprobación del manómetro de agua, temperatura de funcionamiento y reglaje de llaves de la caldera de calefacción | 2 meses |  |  |  |
|  | Revisión de la caldera según la IT.IC. 22. Se debe disponer de un libro de mantenimiento | 2 meses |  |  |  |

| B05. e.- Calefacción y acon. clim. | Limpieza de las rejillas o persianas difusoras de los aparatos de refrigeración | 6 meses |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Comprobación y substitución, en caso necesario, de las juntas de unión de la caldera con la chimenea | 1 año |  |  |  |
|  | Purgado del circuito de radiadores de agua para sacar el aire interior antes del inicio de temporada | 1 año |  |  |  |
| B05. f.- Instalaciones de protección | Verificación del buen funcionamiento de los sistemas de alarma y conexiones a centralita | 2 meses |  |  |  |
|  | Limpieza del alumbrado de emergencia y de los detectores de humos y de movimiento. | 2 meses |  |  |  |
|  | Verificación de la buena accesibilidad de las escaleras de incendio y puertas de emergencia | 2 meses |  |  |  |
|  | Verificación de los extintores. Se seguirán las normas dictadas por el fabricante | 6 meses |  |  |  |
|  | Verificación de las juntas, tapas y presión de salida en las bocas de incendio | 6 meses |  |  |  |

| B05. f.- Instalaciones de protección | Inspección y comprobación del buen funcionamiento del grupo de presión para las bocas de incendio | 6 meses |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inspección general de todas las instalaciones de incendios | 1 año |  |  |  |
| B05. g.- Instalaciones lumínicas | Limpieza de la instalación lumínica | 2 meses |  |  |  |
|  | Inspección general y sustitución si es necesario de la instalación lumínica | 1 año |  |  |  |
| B06 a.- Elevadores | Mantenimiento reglamentario del ascensor | 1 mes |  |  |  |
| B06. b.- cuartos húmedos | Verificación del buen funcionamiento de los aparatos de cocina, cámaras, etc | 1 año |  |  |  |
|  | Verificación del buen funcionamiento de los aparatos de lavandería, secadores, etc. | 1 año |  |  |  |
| B07. a.- Jardinería | Mantenimiento de setos, árboles y arbustos (riego, poda, abonado y repoblado) | 15 días |  |  |  |
|  | Mantenimiento en nivel medio/bajo de superficies de césped (cortado, abonado y resiembre) | 15 días |  |  |  |
|  | Mantenimiento de flores y plantas (riego, abonado, tratamiento, poda y repoblación) | 15 días |  |  |  |
|  | Mantenimiento de riegos (control de riego en todas sus zonas, electroválvulas, aspersores, difusores, control de programación, reparación de fugas, etc.) | 15 días |  |  |  |
|  | Limpieza de zonas ajardinadas. | 15 días |  |  |  |
| B07. b.- Mobiliario urbano | Verificación del buen funcionamiento de la fuente | 1 año |  |  |  |
|  | Revisión de visual y reparación si procede | 1 año |  |  |  |

| 1º año | Hoja de control anual de mantenimiento |
| --- | --- |
|  | Entretenimiento, responsable: usuario |
| Imprevistos |  |
| Fecha y firma |  |

| 2º año | Hoja de control anual de mantenimiento (en elaboración) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entretenimiento, responsable: usuario |  |  |  |  |
| Apartado | Naturaleza | Periodicidad | Profesional | Fecha | Firma y sello |
| B02. a.- Fachada General | Limpieza de vidrios del muro cortina | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza del polvo de paneles, antepechos… | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de cornisas | 1 año |  |  |  |
| B02. b.- Medianeras | Limpieza del polvo de paneles, antepechos… | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de cornisas | 1 año |  |  |  |
| B02. c.-Carpintería exterior, herrería | Limpieza canales y perforaciones de ventanas, y limpieza guías cerramientos tipo corredera | 2 años |  |  |  |
|  | Limpieza de las ventanas, balconeras, persianas y celosías, engrasado de los herrajes | 2 años |  |  |  |
|  | Limpieza con un producto abrillantador de los acabados de inox y galvanizados | 2 años |  |  |  |
|  | Comprobación de los herrajes de las ventanas y balconeras y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
| B03. a.- Cubierta Plana | Limpieza de posibles acumulaciones en la cubierta plana y sumideros | 6 meses |  |  |  |
|  | Inspección de los anclajes y fijaciones elementos cubierta | 1 año |  |  |  |
| B03. b.- Lucernarios, etc. | Comprobación del estado de los mecanismos de cierre y de maniobra | 1 año |  |  |  |
| B04. a.- Carpintería | Limpieza de puertas, armarios y barandillas interiores | 2 meses |  |  |  |

| B04. a.- Carpintería | Revisión y reparación si es necesario del cierre de carp. Engrasado de herrajes. | 1 año |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abrillantado de latón y del acero niquelado con productos especiales | 2 años |  |  |  |
|  | Revisión y reparación del sellado de los vidrios | 2 años |  |  |  |
|  | Revisión y reparación si es necesario de los herrajes | 2 años |  |  |  |
| B04. b.- Acabados y pavimentos | Cepillado o limpieza de los revestimientos empapelados y textiles, reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de los tableros de madera o similares, reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de los revestimientos todos los revestimientos etc, reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Revisión y Limpieza general de todos los suelos, arreglos si es necesario | 1 año |  |  |  |
| B05. a.- Sane. Fecales y pluviales | Vertido de agua caliente por los desagües, si esto es posible | 6 meses |  |  |  |
|  | Limpieza de los canalones y sumideros de la cubierta | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de las fosas sépticas y los pozos de decantación | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de las arquetas a pie de bajante, las arquetas de paso y las arquetas sifónicas | 2 años |  |  |  |
| B05. b.- Abastecimiento agua | Revisión de pérdidas de agua de los grifos y reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Vaciado del depósito del grupo de presión | 1 año |  |  |  |
|  | Alternancia del funcionamiento de las bombas dobles o gemelas de los grupos de presión | 1 año |  |  |  |
|  | Revisión y limpieza de los elementos de producción de agua caliente y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
|  | Revisión y limpieza de los grupos de presión y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
|  | Limpieza del depósito de agua potable, previo vaciado del mismo | 2 años |  |  |  |
|  | Revisión de las juntas de goma o estopa de los grifos y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |

| B05. c.- Electricidad y telefonía | Revisión y reparación si es necesario de toda la instalación lumínica. | 2 años |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Revisión de portero automático o video portero y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
|  | Revisión de las antenas y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
|  | Revisión de mecanismos remotos y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
| B05. d.- Ventilación y evac. humos | Limpieza de las rejillas de los conductos de ventilación | 1 año |  |  |  |
|  | Desinfección y desinsectación de las cámaras y conductos de basuras | 1 año |  |  |  |
| B05. e.- Calefacción y acon. clim. | Comprobación del manómetro de agua, temperatura de funcionamiento y reglaje de llaves de la caldera de calefacción | 2 meses |  |  |  |
|  | Revisión de la caldera según la IT.IC. 22. Se debe disponer de un libro de mantenimiento | 2 meses |  |  |  |
|  | Limpieza de las rejillas o persianas difusoras de los aparatos de refrigeración | 6 meses |  |  |  |
|  | Comprobación y substitución, en caso necesario, de las juntas de unión de la caldera con la chimenea | 1 año |  |  |  |
|  | Purgado del circuito de radiadores de agua para sacar el aire interior antes del inicio de temporada | 1 año |  |  |  |
|  | Revisión general de la instalación de refrigeración y de calefacción y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
|  | Limpieza, purgado y comprobación de la estanquidad del depósito | 2 años |  |  |  |

| B05. f.- Instalaciones de protección | Verificación del buen funcionamiento de los sistemas de alarma y conexiones a centralita | 2 meses |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Limpieza del alumbrado de emergencia y de los detectores de humos y de movimiento. | 2 meses |  |  |  |
|  | Verificación de la buena accesibilidad de las escaleras de incendio y puertas de emergencia | 2 meses |  |  |  |
|  | Verificación de los extintores. Se seguirán las normas dictadas por el fabricante | 6 meses |  |  |  |
|  | Verificación de las juntas, tapas y presión de salida en las bocas de incendio | 6 meses |  |  |  |
|  | Inspección y comprobación del buen funcionamiento del grupo de presión para las bocas de incendio | 6 meses |  |  |  |
|  | Inspección general de todas las instalaciones de incendios | 1 año |  |  |  |
|  | Inspección general de todas las instalaciones de vigilancia | 2 años |  |  |  |

| B05. g.- Instalaciones lumínicas | Limpieza de la instalación lumínica | 2 meses |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inspección general y sustitución si es necesario de la instalación lumínica | 1 año |  |  |  |
| B06. a.- Elevadores | Mantenimiento reglamentario del ascensor | 1 mes |  |  |  |
| B06. b.- cuartos húmedos | Verificación del buen funcionamiento de los aparatos de cocina, cámaras, etc | 1 año |  |  |  |
|  | Verificación del buen funcionamiento de los aparatos de lavandería, secadores, etc. | 1 año |  |  |  |
|  | Verificación y rejuntado si e s necesario de las juntas entre piezas de los aplacados | 2 años |  |  |  |
|  | Verificación y sellado si e s necesario de juntas de azulejos y aparatos sanitarios de los baños | 2 años |  |  |  |
| B07. a.- Jardinería | Mantenimiento de setos, árboles y arbustos (riego, poda, abonado y repoblado) | 15 egun |  |  |  |
|  | Mantenimiento en nivel medio/bajo de superficies de césped (cortado, abonado y resiembre) | 15 egun |  |  |  |
|  | Mantenimiento de flores y plantas (riego, abonado, tratamiento, poda y repoblación) | 15 egun |  |  |  |
|  | Mantenimiento de riegos (control de riego en todas sus zonas, electroválvulas, aspersores, difusores, control de programación, reparación de fugas, etc.) | 15 egun |  |  |  |
|  | Limpieza de zonas ajardinadas. | 15 egun |  |  |  |
| B07. b.- Mobiliario urbano | Verificación del buen funcionamiento de la fuente | 1 año |  |  |  |
|  | Revisión de visual y reparación si procede | 1 año |  |  |  |

| 2º año | Hoja de control anual de mantenimiento |
| --- | --- |
|  | Entretenimiento, responsable: usuario |
| Imprevistos |  |
| Fecha y firma |  |

| 3º año | Hoja de control anual de mantenimiento (en elaboración) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entretenimiento, responsable: usuario |  |  |  |  |
| Apartado | Naturaleza | Periodicidad | Profesional | Fecha | Firma y sello |
| B02. a.- Fachada General | Limpieza de vidrios del muro cortina | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza del polvo de paneles, antepechos… | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de cornisas | 1 año |  |  |  |
| B02. b.- Medianeras | Limpieza del polvo de paneles, antepechos… | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de cornisas | 1 año |  |  |  |
| B03. a.- Cubierta Plana | Limpieza de posibles acumulaciones en la cubierta plana y sumideros | 6 meses |  |  |  |
|  | Inspección de los anclajes y fijaciones elementos cubierta | 1 año |  |  |  |
| B03. b.- Lucernarios, etc. | Comprobación del estado de los mecanismos de cierre y de maniobra | 1 año |  |  |  |
| B04. a.- Carpintería | Limpieza de puertas, armarios y barandillas interiores | 2 meses |  |  |  |
|  | Revisión y reparación si es necesario del cierre de carp. Engrasado de herrajes. | 1 año |  |  |  |

| B04. b.- Acabados y pavimentos | Cepillado o limpieza de los revestimientos empapelados y textiles, reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Limpieza de los tableros de madera o similares, reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de los revestimientos todos los revestimientos etc, reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Revisión y Limpieza general de todos los suelos, arreglos si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Revisión y repintado si es necesario de los paramentos interiores | 3 años |  |  |  |
| B05. a.- Sane. Fecales y pluviales | Vertido de agua caliente por los desagües, si esto es posible | 6 meses |  |  |  |
|  | Limpieza de los canalones y sumideros de la cubierta | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de las fosas sépticas y los pozos de decantación | 1 año |  |  |  |
| B05. b.- Abastecimiento agua | Revisión de pérdidas de agua de los grifos y reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Vaciado del depósito del grupo de presión | 1 año |  |  |  |
|  | Alternancia del funcionamiento de las bombas dobles o gemelas de los grupos de presión | 1 año |  |  |  |
| B05. d.- Ventilación y evac. humos | Limpieza de las rejillas de los conductos de ventilación | 1 año |  |  |  |
|  | Desinfección y desinsectación de las cámaras y conductos de basuras | 1 año |  |  |  |
| B05. e.- Calefacción y acon. clim. | Comprobación del manómetro de agua, temperatura de funcionamiento y reglaje de llaves de la caldera de calefacción | 2 meses |  |  |  |
|  | Revisión de la caldera según la IT.IC. 22. Se debe disponer de un libro de mantenimiento | 2 meses |  |  |  |

| B05. e.- Calefacción y acon. clim. | Limpieza de las rejillas o persianas difusoras de los aparatos de refrigeración | 6 meses |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Comprobación y substitución, en caso necesario, de las juntas de unión de la caldera con la chimenea | 1 año |  |  |  |
|  | Purgado del circuito de radiadores de agua para sacar el aire interior antes del inicio de temporada | 1 año |  |  |  |
| B05. f.- Instalaciones de protección | Verificación del buen funcionamiento de los sistemas de alarma y conexiones a centralita | 2 meses |  |  |  |
|  | Limpieza del alumbrado de emergencia y de los detectores de humos y de movimiento. | 2 meses |  |  |  |
|  | Verificación de la buena accesibilidad de las escaleras de incendio y puertas de emergencia | 2 meses |  |  |  |
|  | Verificación de los extintores. Se seguirán las normas dictadas por el fabricante | 6 meses |  |  |  |
|  | Verificación de las juntas, tapas y presión de salida en las bocas de incendio | 6 meses |  |  |  |

| B05. f.- Instalaciones de protección | Inspección y comprobación del buen funcionamiento del grupo de presión para las bocas de incendio | 6 meses |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inspección general de todas las instalaciones de incendios | 1 año |  |  |  |
| B05. g.- Instalaciones lumínicas | Limpieza de la instalación lumínica | 2 meses |  |  |  |
|  | Inspección general y sustitución si es necesario de la instalación lumínica | 1 año |  |  |  |
| B06. a.- Elevadores | Mantenimiento reglamentario del ascensor | 1 mes |  |  |  |
| B06. b.- cuartos húmedos | Verificación del buen funcionamiento de los aparatos de cocina, cámaras, etc | 1 año |  |  |  |
|  | Verificación del buen funcionamiento de los aparatos de lavandería, secadores, etc. | 1 año |  |  |  |
| B07. a.- Jardinería | Mantenimiento de setos, árboles y arbustos (riego, poda, abonado y repoblado) | 15 egun |  |  |  |
|  | Mantenimiento en nivel medio/bajo de superficies de césped (cortado, abonado y resiembre) | 15 egun |  |  |  |
|  | Mantenimiento de flores y plantas (riego, abonado, tratamiento, poda y repoblación) | 15 egun |  |  |  |
|  | Mantenimiento de riegos (control de riego en todas sus zonas, electroválvulas, aspersores, difusores, control de programación, reparación de fugas, etc.) | 15 egun |  |  |  |
|  | Limpieza de zonas ajardinadas. | 15 egun |  |  |  |
| B07. b.- Mobiliario urbano | Pintura de bancos y barandillas | 3 año |  |  |  |
|  | Verificación del buen funcionamiento de la fuente | 1 año |  |  |  |
|  | Revisión de visual y reparación si procede | 1 año |  |  |  |

| 3º año | Hoja de control anual de mantenimiento |
| --- | --- |
|  | Entretenimiento, responsable: usuario |
| Imprevistos |  |
| Fecha y firma |  |

| 4º año | Hoja de control anual de mantenimiento (en elaboración) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entretenimiento, responsable: usuario |  |  |  |  |
| Apartado | Naturaleza | Periodicidad | Profesional | Fecha | Firma y sello |
| B02. a.- Fachada General | Limpieza de vidrios del muro cortina | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza del polvo de paneles, antepechos… | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de cornisas | 1 año |  |  |  |
| B02. b.- Medianeras | Limpieza del polvo de paneles, antepechos… | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de cornisas | 1 año |  |  |  |
| B02. c.-Carpintería exterior, herrería | Limpieza canales y perforaciones de ventanas, y limpieza guías cerramientos tipo corredera | 2 años |  |  |  |
|  | Limpieza de las ventanas, balconeras, persianas y celosías, engrasado de los herrajes | 2 años |  |  |  |
|  | Limpieza con un producto abrillantador de los acabados de inox y galvanizados | 2 años |  |  |  |
|  | Comprobación de los herrajes de las ventanas y balconeras y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
| B03. a.- Cubierta Plana | Limpieza de posibles acumulaciones en la cubierta plana y sumideros | 6 meses |  |  |  |
|  | Inspección de los anclajes y fijaciones elementos cubierta | 1 año |  |  |  |
| B03. b- Lucernarios, etc. | Comprobación del estado de los mecanismos de cierre y de maniobra | 1 año |  |  |  |
| B04. a.- Carpintería | Limpieza de puertas, armarios y barandillas interiores | 2 meses |  |  |  |

| B04. a.- Carpintería | Revisión y reparación si es necesario del cierre de carp. Engrasado de herrajes. | 1 año |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abrillantado de latón y del acero niquelado con productos especiales | 2 años |  |  |  |
|  | Revisión y reparación del sellado de los vidrios | 2 años |  |  |  |
|  | Revisión y reparación si es necesario de los herrajes | 2 años |  |  |  |
| B04. b.- Acabados y pavimentos | Cepillado o limpieza de los revestimientos empapelados y textiles, reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de los tableros de madera o similares, reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de los revestimientos todos los revestimientos etc, reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Revisión y Limpieza general de todos los suelos, arreglos si es necesario | 1 año |  |  |  |
| B05. a.- Sane. Fecales y pluviales | Vertido de agua caliente por los desagües, si esto es posible | 6 meses |  |  |  |
|  | Limpieza de los canalones y sumideros de la cubierta | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de las fosas sépticas y los pozos de decantación | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de las arquetas a pie de bajante, las arquetas de paso y las arquetas sifónicas | 2 años |  |  |  |
| B05. b.- Abastecimiento agua | Revisión de pérdidas de agua de los grifos y reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Vaciado del depósito del grupo de presión | 1 año |  |  |  |
|  | Alternancia del funcionamiento de las bombas dobles o gemelas de los grupos de presión | 1 año |  |  |  |
|  | Revisión y limpieza de los elementos de producción de agua caliente y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
|  | Revisión y limpieza de los grupos de presión y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
|  | Limpieza del depósito de agua potable, previo vaciado del mismo | 2 años |  |  |  |
|  | Revisión de las juntas de goma o estopa de los grifos y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |

| B05. c.- Electricidad y telefonía | Revisión y reparación si es necesario de toda la instalación lumínica. | 2 años |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Revisión de portero automático o video portero y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
|  | Revisión de las antenas y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
|  | Revisión de mecanismos remotos y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
| B05. d.- Ventilación y evac. humos | Limpieza de las rejillas de los conductos de ventilación | 1 año |  |  |  |
|  | Desinfección y desinsectación de las cámaras y conductos de basuras | 1 año |  |  |  |
| B05. e.- Calefacción y acon. clim. | Comprobación del manómetro de agua, temperatura de funcionamiento y reglaje de llaves de la caldera de calefacción | 2 meses |  |  |  |
|  | Revisión de la caldera según la IT.IC. 22. Se debe disponer de un libro de mantenimiento | 2 meses |  |  |  |
|  | Limpieza de las rejillas o persianas difusoras de los aparatos de refrigeración | 6 meses |  |  |  |
|  | Comprobación y substitución, en caso necesario, de las juntas de unión de la caldera con la chimenea | 1 año |  |  |  |
|  | Purgado del circuito de radiadores de agua para sacar el aire interior antes del inicio de temporada | 1 año |  |  |  |
|  | Revisión general de la instalación de refrigeración y de calefacción y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
|  | Limpieza, purgado y comprobación de la estanquidad del depósito | 2 años |  |  |  |

| B05. f.- Instalaciones de protección | Verificación del buen funcionamiento de los sistemas de alarma y conexiones a centralita | 2 meses |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Limpieza del alumbrado de emergencia y de los detectores de humos y de movimiento. | 2 meses |  |  |  |
|  | Verificación de la buena accesibilidad de las escaleras de incendio y puertas de emergencia | 2 meses |  |  |  |
|  | Verificación de los extintores. Se seguirán las normas dictadas por el fabricante | 6 meses |  |  |  |
|  | Verificación de las juntas, tapas y presión de salida en las bocas de incendio | 6 meses |  |  |  |
|  | Inspección y comprobación del buen funcionamiento del grupo de presión para las bocas de incendio | 6 meses |  |  |  |
|  | Inspección general de todas las instalaciones de incendios | 1 año |  |  |  |
|  | Inspección general de todas las instalaciones de vigilancia | 2 años |  |  |  |

| B05. g.- Instalaciones lumínicas | Limpieza de la instalación lumínica | 2 meses |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inspección general y sustitución si es necesario de la instalación lumínica | 1 año |  |  |  |
| B06. a.- Elevadores | Mantenimiento reglamentario del ascensor | 1 mes |  |  |  |
|  | Revisión periódica de los ascensores segun la ITC MIE-AEM-1. | 4 años |  |  |  |
| B06. b.- cuartos húmedos | Verificación del buen funcionamiento de los aparatos de cocina, cámaras, etc | 1 año |  |  |  |
|  | Verificación del buen funcionamiento de los aparatos de lavandería, secadores, etc. | 1 año |  |  |  |
|  | Verificación y rejuntado si e s necesario de las juntas entre piezas de los aplacados | 2 años |  |  |  |
|  | Verificación y sellado si e s necesario de juntas de azulejos y aparatos sanitarios de los baños | 2 años |  |  |  |
| B07. a.- Jardinería | Mantenimiento de setos, árboles y arbustos (riego, poda, abonado y repoblado) | 15 egun |  |  |  |
|  | Mantenimiento en nivel medio/bajo de superficies de césped (cortado, abonado y resiembre) | 15 egun |  |  |  |
|  | Mantenimiento de flores y plantas (riego, abonado, tratamiento, poda y repoblación) | 15 egun |  |  |  |
|  | Mantenimiento de riegos (control de riego en todas sus zonas, electroválvulas, aspersores, difusores, control de programación, reparación de fugas, etc.) | 15 egun |  |  |  |
|  | Limpieza de zonas ajardinadas. | 15 egun |  |  |  |
| B07. b.- Mobiliario urbano | Verificación del buen funcionamiento de la fuente | 1 año |  |  |  |
|  | Revisión de visual y reparación si procede | 1 año |  |  |  |

| 4º año | Hoja de control anual de mantenimiento |
| --- | --- |
|  | Entretenimiento, responsable: usuario |
| Imprevistos |  |
| Fecha y firma |  |

| 5º año | Hoja de control anual de mantenimiento (en elaboración) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entretenimiento, responsable: usuario |  |  |  |  |
| Apartado | Naturaleza | Periodicidad | Profesional | Fecha | Firma y sello |
| B02. a.- Fachada General | Limpieza de vidrios del muro cortina | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza del polvo de paneles, antepechos… | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de cornisas | 1 año |  |  |  |
| B02. b.- Medianeras | Limpieza del polvo de paneles, antepechos… | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de cornisas | 1 año |  |  |  |
| B02. c.- Carpintería exterior | Comprobación del estado de las cintas, cuerdas… de las persianas y sustitución si es necesario | 5 años |  |  |  |
|  | Comprobación de engrasado de las guías y el tambor de las persianas y reparación si es necesario | 5 años |  |  |  |
|  | Comprobación del barniz de las ventanas… de madera y renovación si es necesario | 5 años |  |  |  |
| B03. a.- Cubierta Plana | Limpieza de posibles acumulaciones en la cubierta plana y sumideros | 6 meses |  |  |  |
|  | Inspección de los anclajes y fijaciones elementos cubierta | 1 año |  |  |  |
| B03. b.- Lucernarios, etc. | Comprobación del estado de los mecanismos de cierre y de maniobra | 1 año |  |  |  |
| B04. a.- Carpintería | Limpieza de puertas, armarios y barandillas interiores | 2 meses |  |  |  |
|  | Revisión y reparación si es necesario del cierre de carp. Engrasado de herrajes. | 1 año |  |  |  |
|  | Revisión general y reparación si es necesario de toda la carpintería, incluyendo los acabados | 5 años |  |  |  |

| B04. b.- Acabados y pavimentos | Cepillado o limpieza de los revestimientos empapelados y textiles, reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Limpieza de los tableros de madera o similares, reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de los revestimientos todos los revestimientos etc, reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Revisión y Limpieza general de todos los suelos, arreglos si es necesario | 1 año |  |  |  |
| B05. a.- Sane. Fecales y pluviales | Vertido de agua caliente por los desagües, si esto es posible | 6 meses |  |  |  |
|  | Limpieza de los canalones y sumideros de la cubierta | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de las fosas sépticas y los pozos de decantación | 1 año |  |  |  |
| B05. b.- Abastecimiento agua | Revisión de pérdidas de agua de los grifos y reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Vaciado del depósito del grupo de presión | 1 año |  |  |  |
|  | Alternancia del funcionamiento de las bombas dobles o gemelas de los grupos de presión | 1 año |  |  |  |
| B05. c.- Electricidad y telefonía | Revisión de los mecanismos de instalación eléctrica y de telecomunicaciones | 5 años |  |  |  |
| B05. d.- Ventilación y evac. humos | Limpieza de las rejillas de los conductos de ventilación | 1 año |  |  |  |
|  | Desinfección y desinsectación de las cámaras y conductos de basuras | 1 año |  |  |  |
| B05. e.- Calefacción y acon. clim. | Comprobación del manómetro de agua, temperatura de funcionamiento y reglaje de llaves de la caldera de calefacción | 2 meses |  |  |  |
|  | Revisión de la caldera según la IT.IC. 22. Se debe disponer de un libro de mantenimiento | 2 meses |  |  |  |

| B05. e.- Calefacción y acon. clim. | Limpieza de las rejillas o persianas difusoras de los aparatos de refrigeración | 6 meses |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Comprobación y substitución, en caso necesario, de las juntas de unión de la caldera con la chimenea | 1 año |  |  |  |
|  | Purgado del circuito de radiadores de agua para sacar el aire interior antes del inicio de temporada | 1 año |  |  |  |
|  | Realización de una prueba de estanquidad y funcionamiento de la instalación de calefacción | 5 años |  |  |  |
| B05. f.- Instalaciones de protección | Verificación del buen funcionamiento de los sistemas de alarma y conexiones a centralita | 2 meses |  |  |  |
|  | Limpieza del alumbrado de emergencia y de los detectores de humos y de movimiento. | 2 meses |  |  |  |
|  | Verificación de la buena accesibilidad de las escaleras de incendio y puertas de emergencia | 2 meses |  |  |  |
|  | Verificación de los extintores. Se seguirán las normas dictadas por el fabricante | 6 meses |  |  |  |
|  | Verificación de las juntas, tapas y presión de salida en las bocas de incendio | 6 meses |  |  |  |

| B05. f.- Instalaciones de protección | Inspección y comprobación del buen funcionamiento del grupo de presión para las bocas de incendio | 6 meses |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inspección general de todas las instalaciones de incendios | 1 año |  |  |  |
| B05. g.- Instalaciones lumínicas | Limpieza de la instalación lumínica | 2 meses |  |  |  |
|  | Inspección general y sustitución si es necesario de la instalación lumínica | 1 año |  |  |  |
| B06. a.- Elevadores | Mantenimiento reglamentario del ascensor | 1 mes |  |  |  |
| B06. b.- cuartos húmedos | Verificación del buen funcionamiento de los aparatos de cocina, cámaras, etc | 1 año |  |  |  |
|  | Verificación del buen funcionamiento de los aparatos de lavandería, secadores, etc. | 1 año |  |  |  |
| B07. a.- Jardinería | Mantenimiento de setos, árboles y arbustos (riego, poda, abonado y repoblado) | 15 egun |  |  |  |
|  | Mantenimiento en nivel medio/bajo de superficies de césped (cortado, abonado y resiembre) | 15 egun |  |  |  |
|  | Mantenimiento de flores y plantas (riego, abonado, tratamiento, poda y repoblación) | 15 egun |  |  |  |
|  | Mantenimiento de riegos (control de riego en todas sus zonas, electroválvulas, aspersores, difusores, control de programación, reparación de fugas, etc.) | 15 egun |  |  |  |
|  | Limpieza de zonas ajardinadas. | 15 egun |  |  |  |
| B07. b.- Mobiliario urbano | Verificación del buen funcionamiento de la fuente | 1 año |  |  |  |
|  | Revisión de visual y reparación si procede | 1 año |  |  |  |

| 5º año | Hoja de control anual de mantenimiento |
| --- | --- |
|  | Entretenimiento, responsable: usuario |
| Imprevistos |  |
| Fecha y firma |  |

| 6º año | Hoja de control anual de mantenimiento (en elaboración) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entretenimiento, responsable: usuario |  |  |  |  |
| Apartado | Naturaleza | Periodicidad | Profesional | Fecha | Firma y sello |
| B02. a.- Fachada General | Limpieza de vidrios del muro cortina | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza del polvo de paneles, antepechos… | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de cornisas | 1 año |  |  |  |
| B02. b.- Medianeras | Limpieza del polvo de paneles, antepechos… | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de cornisas | 1 año |  |  |  |
| B02. c.- Carpintería exterior, herrería | Limpieza canales y perforaciones de ventanas, y limpieza guías cerramientos tipo corredera | 2 años |  |  |  |
|  | Limpieza de las ventanas, balconeras, persianas y celosías, engrasado de los herrajes | 2 años |  |  |  |
|  | Limpieza con un producto abrillantador de los acabados de inox y galvanizados | 2 años |  |  |  |
|  | Comprobación de los herrajes de las ventanas y balconeras y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
| B03. a.- Cubierta Plana | Limpieza de posibles acumulaciones en la cubierta plana y sumideros | 6 meses |  |  |  |
|  | Inspección de los anclajes y fijaciones elementos cubierta | 1 año |  |  |  |
| B03. b.- Lucernarios, etc. | Comprobación del estado de los mecanismos de cierre y de maniobra | 1 año |  |  |  |
| B04. a.- Carpintería | Limpieza de puertas, armarios y barandillas interiores | 2 meses |  |  |  |

| B04. a.- Carpintería | Revisión y reparación si es necesario del cierre de carp. Engrasado de herrajes. | 1 año |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abrillantado de latón y del acero niquelado con productos especiales | 2 años |  |  |  |
|  | Revisión y reparación del sellado de los vidrios | 2 años |  |  |  |
|  | Revisión y reparación si es necesario de los herrajes | 2 años |  |  |  |
| B04. b.- Acabados y pavimentos | Cepillado o limpieza de los revestimientos empapelados y textiles, reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de los tableros de madera o similares, reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de los revestimientos todos los revestimientos etc, reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Revisión y Limpieza general de todos los suelos, arreglos si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Revisión y repintado si es necesario de los paramentos interiores | 3 años |  |  |  |
| B05. a.- Sane. Fecales y pluviales | Vertido de agua caliente por los desagües, si esto es posible | 6 meses |  |  |  |
|  | Limpieza de los canalones y sumideros de la cubierta | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de las fosas sépticas y los pozos de decantación | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de las arquetas a pie de bajante, las arquetas de paso y las arquetas sifónicas | 2 años |  |  |  |
| B05. b.- Abastecimiento agua | Revisión de pérdidas de agua de los grifos y reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Vaciado del depósito del grupo de presión | 1 año |  |  |  |
|  | Alternancia del funcionamiento de las bombas dobles o gemelas de los grupos de presión | 1 año |  |  |  |
|  | Revisión y limpieza de los elementos de producción de agua caliente y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
|  | Revisión y limpieza de los grupos de presión y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
|  | Limpieza del depósito de agua potable, previo vaciado del mismo | 2 años |  |  |  |
|  | Revisión de las juntas de goma o estopa de los grifos y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |

| B05. c.- Electricidad y telefonía | Revisión y reparación si es necesario de toda la instalación lumínica. | 2 años |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Revisión de portero automático o video portero y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
|  | Revisión de las antenas y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
|  | Revisión de mecanismos remotos y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
| B05. d.- Ventilación y evac. humos | Limpieza de las rejillas de los conductos de ventilación | 1 año |  |  |  |
|  | Desinfección y desinsectación de las cámaras y conductos de basuras | 1 año |  |  |  |
| B05. e.- Calefacción y acon. clim. | Comprobación del manómetro de agua, temperatura de funcionamiento y reglaje de llaves de la caldera de calefacción | 2 meses |  |  |  |
|  | Revisión de la caldera según la IT.IC. 22. Se debe disponer de un libro de mantenimiento | 2 meses |  |  |  |
|  | Limpieza de las rejillas o persianas difusoras de los aparatos de refrigeración | 6 meses |  |  |  |
|  | Comprobación y substitución, en caso necesario, de las juntas de unión de la caldera con la chimenea | 1 año |  |  |  |
|  | Purgado del circuito de radiadores de agua para sacar el aire interior antes del inicio de temporada | 1 año |  |  |  |
|  | Revisión general de la instalación de refrigeración y de calefacción y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
|  | Limpieza, purgado y comprobación de la estanquidad del depósito | 2 años |  |  |  |

| B05. f.- Instalaciones de protección | Verificación del buen funcionamiento de los sistemas de alarma y conexiones a centralita | 2 meses |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Limpieza del alumbrado de emergencia y de los detectores de humos y de movimiento. | 2 meses |  |  |  |
|  | Verificación de la buena accesibilidad de las escaleras de incendio y puertas de emergencia | 2 meses |  |  |  |
|  | Verificación de los extintores. Se seguirán las normas dictadas por el fabricante | 6 meses |  |  |  |
|  | Verificación de las juntas, tapas y presión de salida en las bocas de incendio | 6 meses |  |  |  |
|  | Inspección y comprobación del buen funcionamiento del grupo de presión para las bocas de incendio | 6 meses |  |  |  |
|  | Inspección general de todas las instalaciones de incendios | 1 año |  |  |  |
|  | Inspección general de todas las instalaciones de vigilancia | 2 años |  |  |  |

| B05. g.- Instalaciones lumínicas | Limpieza de la instalación lumínica | 2 meses |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inspección general y sustitución si es necesario de la instalación lumínica | 1 año |  |  |  |
| B06. a.- Elevadores | Mantenimiento reglamentario del ascensor | 1 mes |  |  |  |
| B06. b.- cuartos húmedos | Verificación del buen funcionamiento de los aparatos de cocina, cámaras, etc | 1 año |  |  |  |
|  | Verificación del buen funcionamiento de los aparatos de lavandería, secadores, etc. | 1 año |  |  |  |
|  | Verificación y rejuntado si e s necesario de las juntas entre piezas de los aplacados | 2 años |  |  |  |
|  | Verificación y sellado si e s necesario de juntas de azulejos y aparatos sanitarios de los baños | 2 años |  |  |  |
| B07. a.- Jardinería | Mantenimiento de setos, árboles y arbustos (riego, poda, abonado y repoblado) | 15 egun |  |  |  |
|  | Mantenimiento en nivel medio/bajo de superficies de césped (cortado, abonado y resiembre) | 15 egun |  |  |  |
|  | Mantenimiento de flores y plantas (riego, abonado, tratamiento, poda y repoblación) | 15 egun |  |  |  |
|  | Mantenimiento de riegos (control de riego en todas sus zonas, electroválvulas, aspersores, difusores, control de programación, reparación de fugas, etc.) | 15 egun |  |  |  |
|  | Limpieza de zonas ajardinadas. | 15 egun |  |  |  |
| B07. b.- Mobiliario urbano | Pintura de bancos y barandillas | 3 año |  |  |  |
|  | Verificación del buen funcionamiento de la fuente | 1 año |  |  |  |
|  | Revisión de visual y reparación si procede | 1 año |  |  |  |

| 6º año | Hoja de control anual de mantenimiento |
| --- | --- |
|  | Entretenimiento, responsable: usuario |
| Imprevistos |  |
| Fecha y firma |  |

| 7º año | Hoja de control anual de mantenimiento (en elaboración) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entretenimiento, responsable: usuario |  |  |  |  |
| Apartado | Naturaleza | Periodicidad | Profesional | Fecha | Firma y sello |
| B02. a.- Fachada General | Limpieza de vidrios del muro cortina | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza del polvo de paneles, antepechos… | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de cornisas | 1 año |  |  |  |
| B02. b.- Medianeras | Limpieza del polvo de paneles, antepechos… | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de cornisas | 1 año |  |  |  |
| B03. a.- Cubierta Plana | Limpieza de posibles acumulaciones en la cubierta plana y sumideros | 6 meses |  |  |  |
|  | Inspección de los anclajes y fijaciones elementos cubierta | 1 año |  |  |  |
| B03. b.- Lucernarios, etc. | Comprobación del estado de los mecanismos de cierre y de maniobra | 1 año |  |  |  |
| B04. a.- Carpintería | Limpieza de puertas, armarios y barandillas interiores | 2 meses |  |  |  |
|  | Revisión y reparación si es necesario del cierre de carp. Engrasado de herrajes. | 1 año |  |  |  |

| B04. b.- Acabados y pavimentos | Cepillado o limpieza de los revestimientos empapelados y textiles, reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Limpieza de los tableros de madera o similares, reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de los revestimientos todos los revestimientos etc, reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Revisión y Limpieza general de todos los suelos, arreglos si es necesario | 1 año |  |  |  |
| B05. a.- Sane. Fecales y pluviales | Vertido de agua caliente por los desagües, si esto es posible | 6 meses |  |  |  |
|  | Limpieza de los canalones y sumideros de la cubierta | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de las fosas sépticas y los pozos de decantación | 1 año |  |  |  |
| B05. b.- Abastecimiento agua | Revisión de pérdidas de agua de los grifos y reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Vaciado del depósito del grupo de presión | 1 año |  |  |  |
|  | Alternancia del funcionamiento de las bombas dobles o gemelas de los grupos de presión | 1 año |  |  |  |
| B05. d.- Ventilación y evac. humos | Limpieza de las rejillas de los conductos de ventilación | 1 año |  |  |  |
|  | Desinfección y desinsectación de las cámaras y conductos de basuras | 1 año |  |  |  |
| B05. e.- Calefacción y acon. clim. | Comprobación del manómetro de agua, temperatura de funcionamiento y reglaje de llaves de la caldera de calefacción | 2 meses |  |  |  |
|  | Revisión de la caldera según la IT.IC. 22. Se debe disponer de un libro de mantenimiento | 2 meses |  |  |  |

| B05. e.- Calefacción y acon. clim. | Limpieza de las rejillas o persianas difusoras de los aparatos de refrigeración | 6 meses |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Comprobación y substitución, en caso necesario, de las juntas de unión de la caldera con la chimenea | 1 año |  |  |  |
|  | Purgado del circuito de radiadores de agua para sacar el aire interior antes del inicio de temporada | 1 año |  |  |  |
| B05. f - Instalaciones de protección | Verificación del buen funcionamiento de los sistemas de alarma y conexiones a centralita | 2 meses |  |  |  |
|  | Limpieza del alumbrado de emergencia y de los detectores de humos y de movimiento. | 2 meses |  |  |  |
|  | Verificación de la buena accesibilidad de las escaleras de incendio y puertas de emergencia | 2 meses |  |  |  |
|  | Verificación de los extintores. Se seguirán las normas dictadas por el fabricante | 6 meses |  |  |  |
|  | Verificación de las juntas, tapas y presión de salida en las bocas de incendio | 6 meses |  |  |  |

| B05. f.- Instalaciones de protección | Inspección y comprobación del buen funcionamiento del grupo de presión para las bocas de incendio | 6 meses |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inspección general de todas las instalaciones de incendios | 1 año |  |  |  |
| B05. g.- Instalaciones lumínicas | Limpieza de la instalación lumínica | 2 meses |  |  |  |
|  | Inspección general y sustitución si es necesario de la instalación lumínica | 1 año |  |  |  |
| B06. a.- Elevadores | Mantenimiento reglamentario del ascensor | 1 mes |  |  |  |
| B06. b.- cuartos húmedos | Verificación del buen funcionamiento de los aparatos de cocina, cámaras, etc | 1 año |  |  |  |
|  | Verificación del buen funcionamiento de los aparatos de lavandería, secadores, etc. | 1 año |  |  |  |
| B07. a.- Jardinería | Mantenimiento de setos, árboles y arbustos (riego, poda, abonado y repoblado) | 15 egun |  |  |  |
|  | Mantenimiento en nivel medio/bajo de superficies de césped (cortado, abonado y resiembre) | 15 egun |  |  |  |
|  | Mantenimiento de flores y plantas (riego, abonado, tratamiento, poda y repoblación) | 15 egun |  |  |  |
|  | Mantenimiento de riegos (control de riego en todas sus zonas, electroválvulas, aspersores, difusores, control de programación, reparación de fugas, etc.) | 15 egun |  |  |  |
|  | Limpieza de zonas ajardinadas. | 15 egun |  |  |  |
| B07. b.- Mobiliario urbano | Verificación del buen funcionamiento de la fuente | 1 año |  |  |  |
|  | Revisión de visual y reparación si procede | 1 año |  |  |  |

| 7º año | Hoja de control anual de mantenimiento |
| --- | --- |
|  | Entretenimiento, responsable: usuario |
| Imprevistos |  |
| Fecha y firma |  |

| 8º año | Hoja de control anual de mantenimiento (en elaboración) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entretenimiento, responsable: usuario |  |  |  |  |
| Apartado | Naturaleza | Periodicidad | Profesional | Fecha | Firma y sello |
| B02. a.- Fachada General | Limpieza de vidrios del muro cortina | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza del polvo de paneles, antepechos… | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de cornisas | 1 año |  |  |  |
| B02. b.- Medianeras | Limpieza del polvo de paneles, antepechos… | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de cornisas | 1 año |  |  |  |
| B02. c.-Carpintería exterior, herrería | Limpieza canales y perforaciones de ventanas, y limpieza guías cerramientos tipo corredera | 2 años |  |  |  |
|  | Limpieza de las ventanas, balconeras, persianas y celosías, engrasado de los herrajes | 2 años |  |  |  |
|  | Limpieza con un producto abrillantador de los acabados de inox y galvanizados | 2 años |  |  |  |
|  | Comprobación de los herrajes de las ventanas y balconeras y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
| B03. a.- Cubierta Plana | Limpieza de posibles acumulaciones en la cubierta plana y sumideros | 6 meses |  |  |  |
|  | Inspección de los anclajes y fijaciones elementos cubierta | 1 año |  |  |  |
| B03. b.- Lucernarios, etc. | Comprobación del estado de los mecanismos de cierre y de maniobra | 1 año |  |  |  |
| B04. a.- Carpintería | Limpieza de puertas, armarios y barandillas interiores | 2 meses |  |  |  |

| B04. a.- Carpintería | Revisión y reparación si es necesario del cierre de carp. Engrasado de herrajes. | 1 año |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Abrillantado de latón y del acero niquelado con productos especiales | 2 años |  |  |  |
|  | Revisión y reparación del sellado de los vidrios | 2 años |  |  |  |
|  | Revisión y reparación si es necesario de los herrajes | 2 años |  |  |  |
| B04. b.- Acabados y pavimentos | Cepillado o limpieza de los revestimientos empapelados y textiles, reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de los tableros de madera o similares, reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de los revestimientos todos los revestimientos etc, reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Revisión y Limpieza general de todos los suelos, arreglos si es necesario | 1 año |  |  |  |
| B05. a.- Sane. Fecales y pluviales | Vertido de agua caliente por los desagües, si esto es posible | 6 meses |  |  |  |
|  | Limpieza de los canalones y sumideros de la cubierta | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de las fosas sépticas y los pozos de decantación | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de las arquetas a pie de bajante, las arquetas de paso y las arquetas sifónicas | 2 años |  |  |  |
| B05. b.- Abastecimiento agua | Revisión de pérdidas de agua de los grifos y reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Vaciado del depósito del grupo de presión | 1 año |  |  |  |
|  | Alternancia del funcionamiento de las bombas dobles o gemelas de los grupos de presión | 1 año |  |  |  |
|  | Revisión y limpieza de los elementos de producción de agua caliente y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
|  | Revisión y limpieza de los grupos de presión y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
|  | Limpieza del depósito de agua potable, previo vaciado del mismo | 2 años |  |  |  |
|  | Revisión de las juntas de goma o estopa de los grifos y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |

| B05. c.- Electricidad y telefonía | Revisión y reparación si es necesario de toda la instalación lumínica. | 2 años |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Revisión de portero automático o video portero y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
|  | Revisión de las antenas y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
|  | Revisión de mecanismos remotos y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
| B05. d.- Ventilación y evac. humos | Limpieza de las rejillas de los conductos de ventilación | 1 año |  |  |  |
|  | Desinfección y desinsectación de las cámaras y conductos de basuras | 1 año |  |  |  |
| B05. e- Calefacción y acon. clim. | Comprobación del manómetro de agua, temperatura de funcionamiento y reglaje de llaves de la caldera de calefacción | 2 meses |  |  |  |
|  | Revisión de la caldera según la IT.IC. 22. Se debe disponer de un libro de mantenimiento | 2 meses |  |  |  |
|  | Limpieza de las rejillas o persianas difusoras de los aparatos de refrigeración | 6 meses |  |  |  |
|  | Comprobación y substitución, en caso necesario, de las juntas de unión de la caldera con la chimenea | 1 año |  |  |  |
|  | Purgado del circuito de radiadores de agua para sacar el aire interior antes del inicio de temporada | 1 año |  |  |  |
|  | Revisión general de la instalación de refrigeración y de calefacción y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
|  | Limpieza, purgado y comprobación de la estanquidad del depósito | 2 años |  |  |  |

| B05. f.- Instalaciones de protección | Verificación del buen funcionamiento de los sistemas de alarma y conexiones a centralita | 2 meses |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Limpieza del alumbrado de emergencia y de los detectores de humos y de movimiento. | 2 meses |  |  |  |
|  | Verificación de la buena accesibilidad de las escaleras de incendio y puertas de emergencia | 2 meses |  |  |  |
|  | Verificación de los extintores. Se seguirán las normas dictadas por el fabricante | 6 meses |  |  |  |
|  | Verificación de las juntas, tapas y presión de salida en las bocas de incendio | 6 meses |  |  |  |
|  | Inspección y comprobación del buen funcionamiento del grupo de presión para las bocas de incendio | 6 meses |  |  |  |
|  | Inspección general de todas las instalaciones de incendios | 1 año |  |  |  |
|  | Inspección general de todas las instalaciones de vigilancia | 2 años |  |  |  |

| B05. g.- Instalaciones lumínicas | Limpieza de la instalación lumínica | 2 meses |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inspección general y sustitución si es necesario de la instalación lumínica | 1 año |  |  |  |
| B06. a.- Elevadores | Mantenimiento reglamentario del ascensor | 1 mes |  |  |  |
|  | Revisión periódica de los ascensores segun la ITC MIE-AEM-1. | 4 años |  |  |  |
| B06. b.- cuartos húmedos | Verificación del buen funcionamiento de los aparatos de cocina, cámaras, etc | 1 año |  |  |  |
|  | Verificación del buen funcionamiento de los aparatos de lavandería, secadores, etc. | 1 año |  |  |  |
|  | Verificación y rejuntado si e s necesario de las juntas entre piezas de los aplacados | 2 años |  |  |  |
|  | Verificación y sellado si e s necesario de juntas de azulejos y aparatos sanitarios de los baños | 2 años |  |  |  |
| B07. a.- Jardinería | Mantenimiento de setos, árboles y arbustos (riego, poda, abonado y repoblado) | 15 egun |  |  |  |
|  | Mantenimiento en nivel medio/bajo de superficies de césped (cortado, abonado y resiembre) | 15 egun |  |  |  |
|  | Mantenimiento de flores y plantas (riego, abonado, tratamiento, poda y repoblación) | 15 egun |  |  |  |
|  | Mantenimiento de riegos (control de riego en todas sus zonas, electroválvulas, aspersores, difusores, control de programación, reparación de fugas, etc.) | 15 egun |  |  |  |
|  | Limpieza de zonas ajardinadas. | 15 egun |  |  |  |
| B07. b.- Mobiliario urbano | Verificación del buen funcionamiento de la fuente | 1 año |  |  |  |
|  | Revisión de visual y reparación si procede | 1 año |  |  |  |

| 8º año | Hoja de control anual de mantenimiento |
| --- | --- |
|  | Entretenimiento, responsable: usuario |
| Imprevistos |  |
| Fecha y firma |  |

| 9º año | Hoja de control anual de mantenimiento (en elaboración) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entretenimiento, responsable: usuario |  |  |  |  |
| Apartado | Naturaleza | Periodicidad | Profesional | Fecha | Firma y sello |
| B02. a.- Fachada General | Limpieza de vidrios del muro cortina | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza del polvo de paneles, antepechos… | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de cornisas | 1 año |  |  |  |
| B02. b.- Medianeras | Limpieza del polvo de paneles, antepechos… | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de cornisas | 1 año |  |  |  |
| B03. a.- Cubierta Plana | Limpieza de posibles acumulaciones en la cubierta plana y sumideros | 6 meses |  |  |  |
|  | Inspección de los anclajes y fijaciones elementos cubierta | 1 año |  |  |  |
| B03. b.- Lucernarios, etc. | Comprobación del estado de los mecanismos de cierre y de maniobra | 1 año |  |  |  |
| B04. a.- Carpintería | Limpieza de puertas, armarios y barandillas interiores | 2 meses |  |  |  |
|  | Revisión y reparación si es necesario del cierre de carp. Engrasado de herrajes. | 1 año |  |  |  |

| B04. b.- Acabados y pavimentos | Cepillado o limpieza de los revestimientos empapelados y textiles, reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Limpieza de los tableros de madera o similares, reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de los revestimientos todos los revestimientos etc, reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Revisión y Limpieza general de todos los suelos, arreglos si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Revisión y repintado si es necesario de los paramentos interiores | 3 años |  |  |  |
| B05. a.- Sane. Fecales y pluviales | Vertido de agua caliente por los desagües, si esto es posible | 6 meses |  |  |  |
|  | Limpieza de los canalones y sumideros de la cubierta | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de las fosas sépticas y los pozos de decantación | 1 año |  |  |  |
| B05. b.- Abastecimiento agua | Revisión de pérdidas de agua de los grifos y reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Vaciado del depósito del grupo de presión | 1 año |  |  |  |
|  | Alternancia del funcionamiento de las bombas dobles o gemelas de los grupos de presión | 1 año |  |  |  |
| B05. d.- Ventilación y evac. humos | Limpieza de las rejillas de los conductos de ventilación | 1 año |  |  |  |
|  | Desinfección y desinsectación de las cámaras y conductos de basuras | 1 año |  |  |  |
| B05. e.- Calefacción y acon. clim. | Comprobación del manómetro de agua, temperatura de funcionamiento y reglaje de llaves de la caldera de calefacción | 2 meses |  |  |  |
|  | Revisión de la caldera según la IT.IC. 22. Se debe disponer de un libro de mantenimiento | 2 meses |  |  |  |

| B05. e.- Calefacción y acon. clim. | Limpieza de las rejillas o persianas difusoras de los aparatos de refrigeración | 6 meses |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Comprobación y substitución, en caso necesario, de las juntas de unión de la caldera con la chimenea | 1 año |  |  |  |
|  | Purgado del circuito de radiadores de agua para sacar el aire interior antes del inicio de temporada | 1 año |  |  |  |
| B05. f.- Instalaciones de protección | Verificación del buen funcionamiento de los sistemas de alarma y conexiones a centralita | 2 meses |  |  |  |
|  | Limpieza del alumbrado de emergencia y de los detectores de humos y de movimiento. | 2 meses |  |  |  |
|  | Verificación de la buena accesibilidad de las escaleras de incendio y puertas de emergencia | 2 meses |  |  |  |
|  | Verificación de los extintores. Se seguirán las normas dictadas por el fabricante | 6 meses |  |  |  |
|  | Verificación de las juntas, tapas y presión de salida en las bocas de incendio | 6 meses |  |  |  |

| B05. f.- Instalaciones de protección | Inspección y comprobación del buen funcionamiento del grupo de presión para las bocas de incendio | 6 meses |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inspección general de todas las instalaciones de incendios | 1 año |  |  |  |
| B05. g.- Instalaciones lumínicas | Limpieza de la instalación lumínica | 2 meses |  |  |  |
|  | Inspección general y sustitución si es necesario de la instalación lumínica | 1 año |  |  |  |
| B06. a.- Elevadores | Mantenimiento reglamentario del ascensor | 1 mes |  |  |  |
| B06. b.- cuartos húmedos | Verificación del buen funcionamiento de los aparatos de cocina, cámaras, etc | 1 año |  |  |  |
|  | Verificación del buen funcionamiento de los aparatos de lavandería, secadores, etc. | 1 año |  |  |  |
| B07. a.- Jardinería | Mantenimiento de setos, árboles y arbustos (riego, poda, abonado y repoblado) | 15 egun |  |  |  |
|  | Mantenimiento en nivel medio/bajo de superficies de césped (cortado, abonado y resiembre) | 15 egun |  |  |  |
|  | Mantenimiento de flores y plantas (riego, abonado, tratamiento, poda y repoblación) | 15 egun |  |  |  |
|  | Mantenimiento de riegos (control de riego en todas sus zonas, electroválvulas, aspersores, difusores, control de programación, reparación de fugas, etc.) | 15 egun |  |  |  |
|  | Limpieza de zonas ajardinadas. | 15 egun |  |  |  |
| B07. b.- Mobiliario urbano | Pintura de bancos y barandillas | 3 año |  |  |  |
|  | Verificación del buen funcionamiento de la fuente | 1 año |  |  |  |
|  | Revisión de visual y reparación si procede | 1 año |  |  |  |

| 9º año | Hoja de control anual de mantenimiento |
| --- | --- |
|  | Entretenimiento, responsable: usuario |
| Imprevistos |  |
| Fecha y firma |  |

| 10º año | Hoja de control anual de mantenimiento (en elaboración) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Entretenimiento, responsable: usuario |  |  |  |  |
| Apartado | Naturaleza | Periodicidad | Profesional | Fecha | Firma y sello |
| B02. a.- Fachada General | Limpieza de vidrios del muro cortina | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza del polvo de paneles, antepechos… | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de cornisas | 1 año |  |  |  |
| B02. b.- Medianeras | Limpieza del polvo de paneles, antepechos… | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de cornisas | 1 año |  |  |  |
| B02. c.- Carpintería exterior, herrería | Limpieza canales y perforaciones de ventanas, y limpieza guías cerramientos tipo corredera | 2 años |  |  |  |
|  | Limpieza de las ventanas, balconeras, persianas y celosías, engrasado de los herrajes | 2 años |  |  |  |
|  | Limpieza con un producto abrillantador de los acabados de inox y galvanizados | 2 años |  |  |  |
|  | Comprobación de los herrajes de las ventanas y balconeras y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
|  | Comprobación del estado de las cintas, cuerdas… de las persianas y sustitución si es necesario | 5 años |  |  |  |
|  | Comprobación de engrasado de las guías y el tambor de las persianas y reparación si es necesario | 5 años |  |  |  |
|  | Comprobación del barniz de las ventanas… de madera y renovación si es necesario | 5 años |  |  |  |
| B03. a.- Cubierta Plana | Limpieza de posibles acumulaciones en la cubierta plana y sumideros | 6 meses |  |  |  |
|  | Inspección de los anclajes y fijaciones elementos cubierta | 1 año |  |  |  |
| B03. b.- Lucernarios, etc. | Comprobación del estado de los mecanismos de cierre y de maniobra | 1 año |  |  |  |

| B04. a.- Carpintería | Limpieza de puertas, armarios y barandillas interiores | 2 meses |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Revisión y reparación si es necesario del cierre de carp. Engrasado de herrajes. | 1 año |  |  |  |
|  | Abrillantado de latón y del acero niquelado con productos especiales | 2 años |  |  |  |
|  | Revisión y reparación del sellado de los vidrios | 2 años |  |  |  |
|  | Revisión y reparación si es necesario de los herrajes | 2 años |  |  |  |
|  | Revisión general y reparación si es necesario de toda la carpintería, incluyendo los acabados | 5 años |  |  |  |
| B04. b.- Acabados y pavimentos | Cepillado o limpieza de los revestimientos empapelados y textiles, reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de los tableros de madera o similares, reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de los revestimientos todos los revestimientos etc, reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
|  | Revisión y Limpieza general de todos los suelos, arreglos si es necesario | 1 año |  |  |  |
| B05. a.- Sane. Fecales y pluviales | Vertido de agua caliente por los desagües, si esto es posible | 6 meses |  |  |  |
|  | Limpieza de los canalones y sumideros de la cubierta | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de las fosas sépticas y los pozos de decantación | 1 año |  |  |  |
|  | Limpieza de las arquetas a pie de bajante, las arquetas de paso y las arquetas sifónicas | 2 años |  |  |  |

| B05. b.- Abastecimiento agua | Revisión de pérdidas de agua de los grifos y reparación si es necesario | 1 año |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Vaciado del depósito del grupo de presión | 1 año |  |  |  |
|  | Alternancia del funcionamiento de las bombas dobles o gemelas de los grupos de presión | 1 año |  |  |  |
|  | Revisión y limpieza de los elementos de producción de agua caliente y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
|  | Revisión y limpieza de los grupos de presión y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
|  | Limpieza del depósito de agua potable, previo vaciado del mismo | 2 años |  |  |  |
|  | Revisión de las juntas de goma o estopa de los grifos y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
| B05. c.- Electricidad y telefonía | Revisión y reparación si es necesario de toda la instalación lumínica. | 2 años |  |  |  |
|  | Revisión de portero automático o video portero y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
|  | Revisión de las antenas y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
|  | Revisión de mecanismos remotos y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
|  | Revisión de los mecanismos de instalación eléctrica y de telecomunicaciones | 5 años |  |  |  |
| B05. d.- Ventilación y evac. humos | Limpieza de las rejillas de los conductos de ventilación | 1 año |  |  |  |
|  | Desinfección y desinsectación de las cámaras y conductos de basuras | 1 año |  |  |  |
| B05. e.- Calefacción y acon. clim. | Comprobación del manómetro de agua, temperatura de funcionamiento y reglaje de llaves de la caldera de calefacción | 2 meses |  |  |  |

| B05. e.- Calefacción y acon. clim. | Revisión de la caldera según la IT.IC. 22. Se debe disponer de un libro de mantenimiento | 2 meses |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Limpieza de las rejillas o persianas difusoras de los aparatos de refrigeración | 6 meses |  |  |  |
|  | Comprobación y substitución, en caso necesario, de las juntas de unión de la caldera con la chimenea | 1 año |  |  |  |
|  | Purgado del circuito de radiadores de agua para sacar el aire interior antes del inicio de temporada | 1 año |  |  |  |
|  | Revisión general de la instalación de refrigeración y de calefacción y reparación si es necesario | 2 años |  |  |  |
|  | Limpieza, purgado y comprobación de la estanquidad del depósito | 2 años |  |  |  |
|  | Realización de una prueba de estanquidad y funcionamiento de la instalación de calefacción | 5 años |  |  |  |
| B05. f.- Instalaciones de protección | Verificación del buen funcionamiento de los sistemas de alarma y conexiones a centralita | 2 meses |  |  |  |
|  | Limpieza del alumbrado de emergencia y de los detectores de humos y de movimiento. | 2 meses |  |  |  |

| B05. f.- Instalaciones de protección | Verificación de la buena accesibilidad de las escaleras de incendio y puertas de emergencia | 2 meses |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Verificación de los extintores. Se seguirán las normas dictadas por el fabricante | 6 meses |  |  |  |
|  | Verificación de las juntas, tapas y presión de salida en las bocas de incendio | 6 meses |  |  |  |
|  | Inspección y comprobación del buen funcionamiento del grupo de presión para las bocas de incendio | 6 meses |  |  |  |
|  | Inspección general de todas las instalaciones de incendios | 1 año |  |  |  |
|  | Inspección general de todas las instalaciones de vigilancia | 2 años |  |  |  |
| B05. g.- Instalaciones lumínicas | Limpieza de la instalación lumínica | 2 meses |  |  |  |
|  | Inspección general y sustitución si es necesario de la instalación lumínica | 1 año |  |  |  |

| B06. a.- Elevadores | Mantenimiento reglamentario del ascensor | 1 mes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B06. b.- cuartos húmedos | Verificación del buen funcionamiento de los aparatos de cocina, cámaras, etc | 1 año |  |  |  |
|  | Verificación del buen funcionamiento de los aparatos de lavandería, secadores, etc. | 1 año |  |  |  |
|  | Verificación y rejuntado si e s necesario de las juntas entre piezas de los aplacados | 2 años |  |  |  |
|  | Verificación y sellado si e s necesario de juntas de azulejos y aparatos sanitarios de los baños | 2 años |  |  |  |
| B07. a.- Jardinería | Mantenimiento de setos, árboles y arbustos (riego, poda, abonado y repoblado) | 15 egun |  |  |  |
|  | Mantenimiento en nivel medio/bajo de superficies de césped (cortado, abonado y resiembre) | 15 egun |  |  |  |
|  | Mantenimiento de flores y plantas (riego, abonado, tratamiento, poda y repoblación) | 15 egun |  |  |  |
|  | Mantenimiento de riegos (control de riego en todas sus zonas, electroválvulas, aspersores, difusores, control de programación, reparación de fugas, etc.) | 15 egun |  |  |  |
|  | Limpieza de zonas ajardinadas. | 15 egun |  |  |  |
| B07. b.- Mobiliario urbano | Verificación del buen funcionamiento de la fuente | 1 año |  |  |  |
|  | Revisión de visual y reparación si procede | 1 año |  |  |  |

| 10º año | Hoja de control anual de mantenimiento |
| --- | --- |
|  | Entretenimiento, responsable: usuario |
| Imprevistos |  |
| Fecha y firma |  |

D. Registro de incidencias

Libro de Mantenimiento del Usuario

para edificaciones pertenecientes a la

Diputación Foral de Gipuzkoa

Noviembre 2006

D01.- Objeto del documento

D01. a.- Introducción

El presente contiene el Registro de incidencias más relevantes que van surgiendo en la vida del edificio.

Para cada incidencia se redactará una introducción de la misma, la fecha y su descripción.

Cada incidencia quedará firmada por el responsable de mantenimiento del usuario y acto seguido se notificará al propietario sobre la misma.

Al igual que para las hojas de mantenimiento, se incorporan fichas de registro de incidencias para 10 anualidades.

Finalmente, cuando existan dudas para la aplicación del presente documento el Departamento de Políticas Sociales de la Excelentísima Diputación de Gipuzkoa actuará como arbitro de las mismas.

D01. b.- Contenido no exhaustivo

Algunas de las incidencias que podrá anotar el usuario podrían ser:

- Subvenciones y/o beneficios para el edificio y su uso

- Nuevas normativas que afecten al uso

- Seguros contratados por los usuarios

- Reformas realizadas por el usuario

- Cambios de responsable de mantenimiento

- Etc.

| 1º año | Hoja de registro de incidencias |  |
| --- | --- | --- |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |

| 2º año | Hoja de registro de incidencias |  |
| --- | --- | --- |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |

| 3º año | Hoja de registro de incidencias |  |
| --- | --- | --- |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |

| 4º año | Hoja de registro de incidencias |  |
| --- | --- | --- |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |

| 5º año | Hoja de registro de incidencias |  |
| --- | --- | --- |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |

| 6º año | Hoja de registro de incidencias |  |
| --- | --- | --- |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |

| 7º año | Hoja de registro de incidencias |  |
| --- | --- | --- |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |

| 8º año | Hoja de registro de incidencias |  |
| --- | --- | --- |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |

| 9º año | Hoja de registro de incidencias |  |
| --- | --- | --- |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |

| 10º año | Hoja de registro de incidencias |  |
| --- | --- | --- |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |
| Incidencia nº | Asunto |  |
|  | Descripción |  |
|  | Fecha y firma |  |